Приложение

к Постановлению Администрации Тарского городского поселения Тарского муниципального района Омской области

от _______________№________________

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ТАРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД до 2028 года

(альбом-1)

г. Тара 2013 год

Содержание

Введение	3

- Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	4

- Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	11

- Перспективные балансы теплоносителя…………………………..  14

- Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии 	16

- Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей	 21

- Перспективные топливные балансы	24

- Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	27

- Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	30

- Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	31

9	Решения по бесхозяйным тепловым сетям	32

10  Приложения к схеме      ………………………………………………40

# Введение

Схема теплоснабжения Тарского городского поселения Тарского муниципального района Омской области (далее по тексту Городское поселение) разработана с целью удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения Тарского городского поселения Тарского муниципального района Омской области (далее по тексту Схема теплоснабжения) на период до 2028 г.  разработана Администрацией Тарского городского поселения, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Схема теплоснабжения разработана на основе документов территориального планирования поселения, городского поселения, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности: Генеральный план г. Тара Омской области. Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана г. Тара приведены в таблице № 1

В течение всего периода действия Схемы теплоснабжения проходит актуализацию.

Необходимость актуализации Схемы теплоснабжения Городского поселения в период 2013-2028 гг. обосновывается изменением запланированных прогнозных показателей развития ЖКС и промышленности города и степенью реализации энергосбережения на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

При выполнении работ по актуализации Схемы теплоснабжения Городского поселения в период до 2028 года необходимо:

1	уточнить данные по развитию города в соответствии с Генеральным планом Городского поселения и утвержденными проектными проработками локальных территорий города.

2	оценить и уточнить существующие и скорректировать перспективные тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора и промышленности города.

3	провести мониторинг реализации и корректировку принятых ранее основных технических решений по развитию энергоисточников и тепловых сетей.

1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Тарского городского поселения.

Город Тара образован в 1594 году.  Расположен на севере Омской области и является центром Тарского муниципального района Омской области.

Площадь муниципального образования – 2596 га. Численность населения по данным 2012 года составляла 27,6 тысячи человека.

Для города характерна значительная отдаленность от административного центра Омской области - г. Омска (302 км), сообщение с которым возможно авто- или авиатранспортом (на территории Тарского района расположен аэропорт), летом - водным транспортом. Район находится на значительном расстоянии от железной дороги - 250 км.

Климат района континентальный. По данным метеостанции средняя температура года – 0,8°С, среднемесячная температура летних месяцев +18,3°С, а зимних месяцев -19,6°С при максимальной летней температуре +35°С, а зимней -50°С. Среднегодовое количество осадков 466 мм, в том числе в летние месяцы с мая по сентябрь – 302 мм. Средняя высота снежного покрова 54 см. устойчивый снежный покров ложится в первых числах ноября, сходит в середине апреля. Расчетная глубина промерзания грунта 2,2 м. В летние месяцы преобладают ветры северо-западные, в зимние – южные и юго-восточные. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,6 – 4,9 м/сек.

Расчетная продолжительность отопительного сезона 229 суток.

Таблица № 1 Основные технико-экономические показатели генерального плана г. Тара

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок | Процентное соотношение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория города в условных границах (от р.Иртыш до объездной автомагистр.) | га | 2596,0 | 100,0 |
| 2 | Селитебная территория города | " | 1176,0 | 45,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | жилые территории - всего | " | 742,0 | 28,6 |
|  | индивидуальная застройка с приусадеб-ными участками 0,06-0,10 га | " | 688,0 | 26,5 |
|  | 2-5 этажная многоквартир. застройка | " | 54,0 | 2,1 |
| 3 | Зеленые насаждения общего пользования | " | 92,0 | 3,5 |
| 4 | Улицы, дороги, проезды, площади, автостоянки | " | 342,0 | 13,2 |
| 5 | Кварталы жилой застройки, из них: | " | 103,0 | 27,7 |
| 6 | Существующая индивидуальная застройка / с приусадебными участками / | " | 31,0 | 8,3 |
| 7 | Проектируемая индивидуальная застройка / с приусадеб. участк. 0,06-0,08 га / | " | 56,0 | 15,1 |
| 8 | Существующая капитальная 2-х-4-х этажная застройка | " | 4,0 | 1,1 |
| 9 | Проектируемая капитальная 2-х-4-х этажная застройка | " | 12,0 | 3,2 |
| 10 | Территории общего пользования, из них: | " | 124,0 | 33,3 |
| 11 | Территории учреждений и предприятий обслуживания | " | 6,5 | 1,7 |
| 12 | Территории учебных заведений | " | 7,5 | 2,0 |
| 13 | Зеленые насаждения общего пользования (парки, скверы, бульвары) | " | 18,0 | 4,8 |
| 14 | Улицы, дороги, проезды, площади, участки автостоянок | " | 82,0 | 22,0 |
| 15 | Лесные массивы (в структуре жилой застр.) | " | 10,0 | 2,8 |
| 16 | Промышленные и коммунально- складские территории | " | 37,0 | 9,9 |
| 17 | Санитарно-защитные полосы | " | 44,0 | 11,8 |
| 18 | Водные акватории р. Аркарка | " | 12,0 | 3,3 |
| 19 | Пойменные территории | " | 52,0 | 14,0 |

Годовые объемы потребления тепловой энергии по группам потребителей на территории городского поселения распределяются следующим образом:

Жилые дома- 46915,4 Гкал

Общественные здания -33270,8 Гкал

Производственные здания – 10667,1 Гкал

Существующие объемы потребления тепловой    энергии    по     котельным     приведены    в таблице№ 2

Таблица № 2 Объемы потребления тепловой энергии:

| Наименование котельной, | Количество потребляемого тепла по группам потребителей Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жилые дома | Общественные здания | Производственные здания |
| МУП "Тарское ПОКХ" |  |  |  |
| Котельная №4 (Вспомогательная школа-интернат) |  | 616.43 |  |
| Котельная №12 (стадион "Олимп") |  | 1175.81 |  |
| МУП «Энергия» |  |  |  |
| Котельная №5 (Школа №2) | 291.85 | 818.31 |  |
| Котельная №6 (ЦРБ) | 4747.59 | 4820.67 | 221.84 |
| Котельная №10 (Тарский педагогический колледж) | 116.00 | 621.52 | 26.09 |
| Котельная №11 (филиал ОмГПУ в г. Тара) | 500.08 | 1786.92 | 1.06 |
| Котельная №13 (Нефтебаза) | 246.12 |  |  |
| Котельная №14 (ЦК) | 14152.10 | 7080.40 | 1465.43 |
| Котельная №16 (Телеретранслятор) | 290.20 |  | 187.59 |
| Котельная №17 (СХТ) | 1570.74 | 2748.34 | 1040.42 |
| Котельная №20 (ПМК-110) | 2173.61 | 223.79 | 61.15 |
| Котельная №21 (посёлок РЭБ флота) | 1160.11 | 304.71 |  |
| Котельная №22 (ТИПК) | 850.43 | 1764.12 |  |
| Котельная №23 (РММ) | 481.63 | 231.128 |  |
| ООО "Техносервис" |  |  |  |
| Котельная №3 (детский дом им. Д.М. Карбышева) (ООО "Исток") | 911.54 | 1657.94 | 119.19 |
| ООО "ТехноСнаб" |  |  |  |
| Котельная №1 (КОУ "Вечерняя школа") |  | 657.02 |  |
| Котельная ООО "ТехноСнаб" (Ростелеком) |  | 1527.46 | 801.57 |
| МУП "Городское хозяйство" |  |  |  |
| Котельная №7 (БПК) (МУП "Городское хозяйство") |  | 338.88 |  |
| филиал ПАО «Россети-Сибири» - «Омскэнерго» Северные электрические сети |  |  |  |
| Котельная, ОАО «МРСК Сибири» | 502,8 | 198,5 | 2034,9 |
| АСУСО "Тарский интернат» |  |  |  |
| Котельная, АСУСО "Тарский интернат» | 668,5 | 2459,9 |  |
| Завод "Кварц" |  |  |  |
| Котельная, Завод "Кварц" | 3091,8 | 351,7 | 2040,9 |

Основной прирост строительных фондов происходит за счет жилых домов индивидуальной жилого строительства, располагаемых в   микрорайонах    новой   застройки, а также на месте снесенных аварийных домов частного сектора. Объекты индивидуального жилого строительства как правило располагаются не в зонах действующих котельных будут отапливаться индивидуально от автономных источников питания.

Таблица № 3. Прогноз приростов площади строительных фондов.

|  | Прогноз приростов площади строительных фондов, м2. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019- 2028 |
| Многоквартирные дома | 2150 | 953 | 889 | 12300 |
| Жилые дома |  |  |  |  |
| Общественные здания | 5628 | 998 | 1100 | 7000 |
| Производственные здания промышленных предприятий |  |  |  |  |

На период до 2028 г. согласно генерального плана г. Тара планируется строительство нескольких многоквартирных жилых домов и социально значимых объектов. Таблица № 4.

Таблица № 4.  Прогноз приростов общей площади зданий ЖКС планируемых к подключению от централизованных источников теплоснабжения.

| Этап | Здание ЖКС | Расположение | Площадь, м2. | Зона источника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | Духовно-просветительный центр | ул. Дзержинского, 19 | 1200 | Котельная №14 (ЦК) |
| II квартал 2020 | Следственный изолятор | ул. Транспортная, 18 | 998 | Котельная №3 (детский дом им. Д.М. Карбышева) |
| 2020 | Жилой 3х эт. дом | ул. 1 Рабочая | 953 | Котельная №21 (посёлок РЭБ флота) |
| 2022-2024 | Дом-музей Ульянова | ул. Советская, 34 |  | Котельная №14 (ЦК) |
| 2021-2025 | Строительство ФОК | ул. Ленина, 1 |  | Котельная №12 (стадион "Олимп") |
| 2018 | Детские дошкольные учреждения | ул. Спасская, 46 | 1520 | Котельная №14 (ЦК) |
| 2021 | Торговое помещение | ул. Мира, 21 | 2950 | Котельная №14 (ЦК) |
| 2020 | Жилой 2-х эт. дом | ул. ХСМУ | 720 | Завод "Кварц" |
| 2021 | Жилой 2-х эт. дом | ул. ХСМУ | 720 | Завод "Кварц" |
| 2021 | Жилой 2-х эт. дом | ул. Лихачева | 950 | Котельная №22 (ТИПК) |
| 2021 | Административное здание ГОВД | ул. 40 Лет ВЛКСМ | 1950 | Котельная №14 (ЦК) |
| 2022 | Жилой 2-х эт. дом | ул. ХСМУ | 720 | Завод "Кварц" |
| 2022 | Жилой 2-х эт. дом | ул. Лихачева | 950 | Котельная №22 (ТИПК) |
| 2028 | Школа | ул. Елецкого | 2880 | Котельная №23 (РММ) |
|  | МКД | Центральный рынок, у дома №114 по ул. Кузнечная, Угол ул. Ленина, Советская, Казанская сквер Ермака, территория МК-93, ретранслятор, у общежития агроуниверситета ул. Транспортная |  | Котельная №14 (ЦК) Котельная №11 (филиал ОмГПУ в г. Тара) Котельная №16 (Телеретранслятор) Котельная №17 (СХТ) |

Общий прирост потребления тепловой энергии с учетом строительства многоквартирных жилых домов и социально значимых объектов планируемых к подключению к централизованным источникам питания представлен в таблице №5.

Таблица № 5.  Прогноз приростов потребления тепловой энергии в зоне

действия   существующих котельных.

|  |  | Прогноз приростов потребления тепловой энергии (мощности), Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2019-2028 |
| Многоквартирные дома |  |  | 0,106 | 0,453 | 0,114 | 0,8412 |
| Общественные здания |  |  | 0.924 |  | 0,119 | 0.762 |
| Производственные здания промышленных предприятий |  |  |  |  |  |  |

# 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Всего на территории   Тарского городского поселения действует 61 котельная.  Из них 22 котельных, общей суммарной мощностью 93,2 Гкал/час поставляют тепловую энергию в жилые дома, производственные и общественные здания. Существующие зоны действия этих теплоисточников приведены в таблице №6.

Оставшиеся 39 маломощных котельных находятся на территориях производственных предприятий и организаций различных форм собственности и вырабатывают тепло для административных, производственных и общественных зданий, удалённых от источников централизованного теплоснабжения и магистральных тепловых сетей.  Котельные в основном работают на твердых видах топлива (дрова, уголь).

Из   22 котельных   поставляющих централизованно тепловую энергию в жилые дома, производственные и общественные здания 17, суммарной мощностью 77,1 Гкал/час, находятся в собственности городского поселения и переданы в аренду эксплуатирующим предприятиям. Основной эксплуатирующей организацией данных котельных, на долю которых приходится более 84% выработки тепловой энергии в городе, в настоящее время является МУП «Энергия».

Централизованное теплоснабжение объектов индивидуальной жилой застройки   в небольших объемах предусмотрено для жилых домов, находящихся в непосредственной близости от магистральных тепловых сетей. Для территорий ИЖЗ, не подключённых к источникам теплоснабжения, предусматривается автономное теплоснабжение от индивидуальных котлов и водонагревателей, работающих на газе, угле, дровах и иных видах топлива.

Теплоснабжение объектов, строящихся в зоне действия существующих котельных, предлагается осуществить путем присоединения к тепловым сетям, с учетом существующих перспектив установленной мощности (Таблица № 6).

| Таблица №6: Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | Существующая установленная мощность, Гкал/ч | Существующий объем потребления тепловой энергии на собственные и хоз. нужды, Гкал/ч | Существующая тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка котельной, Гкал/ч | Перспективная установленная мощность, Гкал/ч |
| МУП "Тарское ПОКХ" |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 (Вспомогательная школа-интернат) | 1.72 | 0.03 | 1.69 | 0.416 | 1.274 |
| Котельная №12 (стадион "Олимп") | 1.763 | 0.027 | 1.736 | 0.790 | 0.946 |
| МУП «Энергия» |  |  |  |  |  |
| Котельная №5 (Школа №2) | 1.032 | 0.017 | 1.015 | 0.511 | 0.504 |
| Котельная №6 (ЦРБ) | 15.04 | 0.328 | 14.712 | 6.089 | 8.623 |
| Котельная №10 (Тарский педагогический колледж) | 1.376 | 0.017 | 1.359 | 0.430 | 0.929 |
| Котельная №11 (филиал ОмГПУ в г. Тара) | 4.515 | 0.067 | 4.448 | 1.294 | 3.154 |
| Котельная №13 (ул. Елецкого, 61/1) | 0.12384 | 0.0005 | 0.12334 | 0.148 | -0.025 |
| Котельная №14 (ЦК) | 41.6 | 0.896 | 40.704 | 15.379 | 25.325 |
| Котельная №16 (Телеретранслятор) | 0.516 | 0.003 | 0.513 | 0.429 | 0.084 |
| Котельная №17 (СХТ) | 4.128 | 0.11 | 4.018 | 3.903 | 0.115 |
| Котельная №20 (ПМК-110) | 2.58 | 0.067 | 2.513 | 1.296 | 1.217 |
| Котельная №21 (посёлок РЭБ флота) | 2.236 | 0.03 | 2.206 | 1.027 | 1.179 |
| Котельная №22 (ТИПК) | 4.085 | 0.102 | 3.983 | 1.855 | 2.128 |
| Котельная №23 (РММ) | 1.376 | 0.011 | 1.365 | 0.404 | 0.961 |
| ООО "Техносервис" |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 (детский дом им. Д.М. Карбышева) (ООО "Исток") | 3.767 | 0.03 | 3.737 | 1.777 | 1.960 |
| ООО "ТехноСнаб" |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (КОУ "Вечерняя школа") (ООО "Исток") | 0.688 | 0.01 | 0.678 | 0.284 | 0.394 |
| Котельная ООО "ТехноСнаб" (Ростелеком) | 1.625 | 0.026 | 1.599 | 0.885 | 0.714 |
| МУП "Городское хозяйство" |  |  |  |  |  |
| Котельная №7 (БПК) | 1.28 | 0.031 | 1.249 | 0.240 | 1.009 |
| филиал ПАО «Россети-Сибири» - «Омскэнерго» Северные электрические сети |  |  |  |  |  |
| ОАО «МРСК Сибири» | 2.7 | 0.073 | 2.627 | 1.208 | 1.419 |
| АСУСО "Тарский интернат» |  |  |  |  |  |
| АСУСО "Тарский интернат» | 6.14 | 0.377 | 5.763 | 1.7 | 4.063 |
| Завод "Кварц" |  |  |  |  |  |
| Завод "Кварц" | 5 | 0.102 | 4.898 | 2.394 | 2.504 |

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от электрических проточных водонагревателей, двухконтурных отопительных котлов и электрических водонагревателей.

Основная часть вводимого в эксплуатацию индивидуального жилищного фонда оборудуется отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь и дрова).  С учетом увеличения добычи природного газа на Тевризском газоконденсатном месторождении планируется увеличение газификации.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является уменьшение потребления топлива.

3. Перспективные балансы теплоносителя

Система ГВС котельных - закрытая.

Водоподготовка осуществляется только на 4 котельных, что отрицательно сказывается на работе котлов.

До 2028 г. необходимо организовать водоподготовку на всех котельных

Перспективные балансы теплоносителя приведены в Таблице №7

| Котельная | Производительность водоподготовительных установок для тепловых сетей, м3/ч | Объем теплоносителя | Тип водоподготовки |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №7 | 0,41 | 16,40 | Na-катионовые установка (20 м3/час) |
| Котельная № 14 (ЦК) | 15,95 | 637,97 | Na -катионовые установка (50 м3/час) |
| Котельная № 6 (ЦРБ) | 7,01 | 280,39 | Na -катионовые установка (20 м3/час) |
| Котельная № 13 (Нефтебаза) | 0,52 | 20,80 |  |
| Котельная № 12 "Олимп" | 0,79 | 31,60 | Комплексон-7 |
| Котельная №17(СХТ) | 3,92 | 156,79 | Na -катионовые установка (20 м3/час), Комплексон-6 (1,5 м3/час) |
| Котельная №4 (Кор. Школа) | 0,57 | 22,80 | Комплексон-7 |
| Котельная №5 (Школа №2) | 0,59 | 23,60 | Комплексон-7 |
| Котельная №10 (пед. коледж) | 0,81 | 32,40 | Комплексон-7 |
| Котельная №11 (пед. университет) | 0,98 | 39,20 | Комплексон-7 |
| Котельная № 16 (телевизионная) | 0,44 | 17,60 | Комплексон-7 |
| Котельная №20 (ПМК-110) | 1,31 | 52,40 | Комплексон-7 |
| Котельная №21 (РЭБ) | 0,94 | 37,60 | Комплексон-7 |
| Котельная №23 (РММ) | 0,4 | 16,00 | Комплексон-7 |
| Котельная №22 | 2,1 | 84,00 | Комплексон-7 |
| Котельная (КОУ Вечерняя ОШ) | 0,57 | 22,8 |  |
| Котельная №3 (детский дом им. Д. М. Карбышева) | 1,88 | 75,20 |  |
| ОАО «МРСК Сибири» | 1,23 | 49,20 |  |
| АСУСО "Тарский интернат | 1,72 | 68,80 |  |
| Завод "Кварц" | 2,44 | 97,60 |  |
| Котельная ООО "ТехноСнаб" (Ростелеком) | 1,02 | 40,80 |  |

# 5. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Генеральным планом Тарского городского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения. Основное строительство МКД и социально значимых общественных зданий планируется в зонах действия существующих котельных и тепловых сетей. Перспективная мощность данных источников тепловой энергии позволит подключить данные объекты.

Новое строительство, располагаемое в непосредственной близости от источника теплоснабжения, рекомендуется подключать к существующим тепловым сетям, при условии экономической и технической целесообразности.

Ввиду невысокой эффективности работы системы теплоснабжения города из-за высокого износа технологического оборудование предусмотрены мероприятия по замене основного и вспомогательного оборудования источников тепловой энергии, реконструкция существующих тепловых сетей, а также строительство теплотрассы и перераспределение нагрузки на котельную №14

Предложения представлены в таблице № 8.1

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют. Переоборудование котельных в данные источники не целесообразно.

Предусматривается вывод из эксплуатации угольных котельных № 3,10,13 в связи с тем, что они являются избыточными источниками тепловой энергии и оборудование данных котельных выработало нормативный срок службы.

Дополнительная загрузка источников тепловой энергии и распределение (перераспределение) тепловой нагрузки потребителей в системе теплоснабжения Тарского городского поселения невозможно.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для всех источников тепловой энергии рекомендован 95-70 град.С.

Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии отсутствуют. Целесообразности их создания нет.

| Таблица № 8.1. Предложения по реконструкции и технологическому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работ | Цель проекта | Технические параметры проекта | Ожидаемый эффект |  |
| 1 | Модернизация котельных (замена устаревшего оборудование на более современное) котельных | Замена физически изношенного и морально устаревшего оборудования | Замена теплообменников. Установка автоматики регулирования за технологическими параметрами работы котлов. Установка современных горелочных устройств. Устройство двухконтурной системы отопления | Энергетическая экономия по расходу теплоносителя. Снижение потребления топлива и электрической. Уменьшение фонды оплаты труда. Экономия составит 1099,8 Гкал/год. |  |
| 2 | Замена котлов выработавших эксплуатационный ресурс | Повышение коэффицента полезного действия котлов, снижение потребления топлива | Поэтапная замена котлов (по мере выработки ресурса ) на котлы с более высоким КПД, | Снижение удельного расхода топлива. Качественное предоставление коммунальных услуг |  |
| 3 | Вариант 1: Реконструкция котельной №17 с установкой модульной котельной с установленной мощностью 9 МВт (2 котла по 4.5 МВт) на древесном виде топлива | Переход на более дешевый вид топлива, повышение КПД котельных сокращение выброса загрязняющих веществ в атмосферу | Закрытие паровой мазутной котельной. Устройство котельной в здание ремонтной мастерской с установкой 3 водогрейных котлов по 1,5 МВт каждый на древесных отходах. Устройство складов топлива типа "живое дно". | Снижение топливной составляющей в тарифе на тепловую энергию, за счет более дешевого вида топлива. |  |
|  | Вариант 2: Консервация котельной №17. Строительство модульной котельной с 8-мя автоматическими угольными котлами ТермоРобот устанвленной мощностью 6.4 МВт с установкой пластинчатых теплообменнико в в комплекте с приборами КИПиА и щитом автоматики котла. | Переход на более современные жаротрубные котлы и более дешевый вид толпива, повышение КПД котельных сокращение выброса загрязняющих веществ в атмосферу | Снижение установленной мощности котельной, увеличение загрузки котельной. Повышение КПД котельной. | Снижение топливной составляющей в тарифе на тепловую энергию, за счет увеличения КПД котлов при сжигании топлива. |  |
|  | Вариант 3: Дозагрузка котельной №17 путём подключения потребителей завода Кварц (дополнительно подключаемая нагрузка 1.2 Гкал/час). Замена насосного и теплообменного оборудования. | Повышение КПД котельных сокращение выброса загрязняющих веществ в атмосферу | Снижение установленной мощности котельной, увеличение загрузки котельной. Повышение КПД котельной. | Снижение топливной составляющей в тарифе на тепловую энергию, за счет увеличения КПД котлов при сжигании топлива. |  |
| 4 | Вариант 1: Закрытие котельной №10 переключение подключенной нагрузки на 14 котельную | Снижение затрат на выработку тепловой энергии. | Закрытие нерентабельной котельной. Строительство теплотрассы и распределение нагрузки на котельную №14 | Повышение рентабельности теплоснабжающего предприятия. Качественное предоставление коммунальных услуг |  |
|  | Вариант 2: Строительство новой модульной котельной №10 в связи с реконструкцией общежитий под МКД с 3-мя автоматическими угольными котлами ТермоРобот мощностью 600 кВт каждый, устройство двух-контурной системы отопления с установкой пластинчатых теплообменнико в в комплекте с приборами КИПиА и щитом автоматики котла. | Переход на более современные жаротрубные котлы, повышение КПД котельных сокращение выброса загрязняющих веществ в атмосферу | Снижение установленной мощности котельной, увеличение загрузки котельной. Повышение КПД котельной. | Снижение топливной составляющей в тарифе на тепловую энергию, за счет увеличения КПД котлов при сжигании топлива. |  |
| 5 | Закрытие котельной №3 с переводом потребителей на индивидуальное электроотопление (конвекторы) | Снижение затрат на выработку тепловой энергии. | Закрытие нерентабельной котельной. | Повышение рентабельности теплоснабжающего предприятия. Качественное предоставление коммунальных услуг |  |
| 6 | Вариант 1: Закрытие котельной №13 с переводом потребителей на индивидуальное электроотопление (конвекторы) | Снижение затрат на выработку тепловой энергии. | Закрытие нерентабельной котельной. | Повышение рентабельности теплоснабжающего предприятия. Качественное предоставление коммунальных услуг |  |
|  | Вариант 2: Вывод из эксплуатации неэффективной котельной №13 МУП "Тарское ПОКХ", строительство новой модульной котельной у здания МКД №61 по ул. Елецкого с 2-мя автоматическими угольными котлами ТермоРобот мощностью 150 кВт каждый |  |  |  |  |
|  | Вариант 3: Закрытие существующей котельной №13. Строительство модульной котельной с электрическими котлами без обслуживающего персонала мощностью 0.15 МВт у дома №61 по ул. Елецкого. |  |  |  |  |
| 7 | Вариант 1: Реконструкция котельной №12. Увеличение установленной мощности котельной в связи с планируемым строительством ФОК (бассейн) планируемой нагрузкой 1.627 Гкал/час и переключением нагрузки школы №4 с котельной №17 на котельную №12. Расширение здания котельной, установка основного котельного оборудования (газовые котлы), устройство склада для резервного вида топлива (ёмкости, трубопроводы, топливоподача), замена насосного оборудования, замена приборов безопасности по газу, устройство автоматики регулирования, установка хим. водоподготовки Комплексон-6 мощностью до 1.5 м3/час, установка мембранного бака, устройство автоматической подпитки котлового и сетевого контура. Реконструкция газоходов с заменой тягодутьевого оборудования и дымовой трубы. Установка частотных преобразователей на насосное и тягодутьевое оборудование. Перенос тепловой сети, гидравлическая регулировка тепловой сети. | Недостаточно установленной мощности котельной | Снижение тепловых потерь (протяженность тепловой сети до школы №4 – 1 км.). Установка современной газовой котельной. | Повышение рентабельности теплоснабжающего предприятия. Качественное предоставление коммунальных услуг. Энергетическая экономия по расходу теплоносителя. Снижение потребления топлива и электрической энергии. |  |
|  | Вариант 2: Замена газовых котлов на котельной №12 марки КВЖ-0.3 и КВЖ-0.5 на 2-а автоматических угольных котла ТермоРобот мощностью 800 кВт каждый, устройство двух-контурной системы отопления с установкой пластинчатых теплообменников в комплекте с приборами КИПиА и щитом автоматики котла. Замена насосного оборудования, устройство автоматики регулирования, установка хим. водоподготовки Комплексон-6 мощностью до 1.5 м3/час, установка мембранного бака, устройство автоматической подпитки котлового и сетевого контура. Реконструкция газоходов с заменой тягодутьевого оборудования и дымовой трубы. Установка частотных преобразователей на насосное и тягодутьевое оборудование. Перенос тепловой сети, гидравлическая регулировка тепловой сети. |  |  |  |  |
|  | Вариант 3: Замена газовых котлов на котельной №12 марки КВЖ-0.3 и КВЖ-0.5 на 2-а угольных котла мощностью 1 МВт каждый, с установкой в комплекте с приборами КИПиА и щитом автоматики котла. Замена насосного оборудования, устройство автоматики регулирования, установка хим. водоподготовки Комплексон-6 мощностью до 1.5 м3/час, установка мембранного бака, устройство автоматической подпитки котлового и сетевого контура. Реконструкция газоходов с заменой тягодутьевого оборудования и дымовой трубы. Установка частотных преобразователей на насосное и тягодутьевое оборудование. Перенос тепловой сети, гидравлическая регулировка тепловой сети. |  |  |  |  |

Наряду с заменой и ремонтом технологического изношенного и морально устаревшего оборудований источников тепловой энергией важную роль в снижении себестоимости вырабатываемого тепла может оказать перевод котельных на альтернативные, более дешёвые виды топлива – природный газ, дрова, древесную щепу.

На сегодняшний день газодобывающее предприятие ОАО “Тевризнефтегаз” заявляет о вводе в эксплуатацию новой газоконденсатной скважины, с технической возможностью подачи 75 тысяч кубометров газа ежесуточно, что в перспективе увеличивает потребление газа котельными и дает возможность перевода тепловых источников г. Тары на газовый вид топлива. При условии, что центральная котельная №14, котельная №6, котельная №12, котельная завода «Кварц», котельная АСУСО "Тарский интернат» в сезоне 2008-2009 уже эксплуатировались на газ, перевод котельных потребует только точечных финансовых вливаний в модернизацию оборудования, в т.ч.:

- поверки КИПиА;

- дефектовка и мелкосрочный ремонт газовых котлов;

- очистка от сажевых загрязнений газовых горелок;

- проведение режимно-наладочных работ специализирующей организацией с целью оптимизации процессов горения в топках котла, внедрения оптимальных графиков регулирования и составления режимных карт;

- проверка плотности топочной камеры, газоходов и тд;

- техническое освидетельствование котлов инспектором Ростехнадзора;

- и другие работы по приведению состояния котельных в соответствии с нормативно-правовыми документами РФ.

Плюсы от перевода на газ:

- экологичность, снижение вредных выбросов в атмосферную среду;

- практически полная автоматизация процессов подачи топлива и горения, снижение человеческого фактора;

- снижение издержек на производство тепловой энергии и, как следствие, уменьшение тарифа на тепловую энергию.

При отсутствии разрешенных лимитов на газ, наиболее рациональным способом снижения внутренних издержек, является продолжение эксплуатации котла для сжигания древесного топлива  ДКВр 20-13 и перевод с мазутного топлива на щепу либо техническое перевооружение котлов и оборудования для работы на мазуте котельной №17, перевод с угольного топлива на щепу котельной №22 с возможностью вывода из эксплуатации котельной №20.

На данный момент, котел ДКВр 20-13, при условии, постоянного и полного обеспечения топливом, способен на 60% обеспечить необходимым количеством тепловой энергии подключенные объекты центральной котельной.

# 6. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей.

Генеральным планом Тарского городского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения. Основное строительство МКД и социально значимых общественных зданий планируется в зонах действия существующих тепловых сетей. Перспективная мощность данных источников тепловой энергии позволит подключить данные объекты.

Новое строительство, располагаемое в непосредственной близости от источника теплоснабжения, рекомендуется подключать к существующим тепловым сетям, при условии экономической и технической целесообразности.

Ввиду невысокой эффективности работы системы теплоснабжения города из-за высокого износа технологического оборудование предусмотрены мероприятия по реконструкции существующих тепловых сетей, а также строительство теплотрассы и перераспределение нагрузки на котельную №14

Предложения представлены в таблице № 8.2.

| Таблица № 8.2 Предложения по реконструкции и технологическому перевооружению тепловых сетей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работ | Цель проекта | Технические параметры проекта | Ожидаемый эффект |
| 1 | Наладка гидравлического режима тепловых сетей | Улучшение качества предоставления коммунальных услуг. Снижение затрат при транспортировке теплоносителя | Наладка гидравлического режима тепловых сетей с установкой балансировочных клапанов | Энергетическая экономия по расходу теплоносителя во вторичном контуре за счет снижения теплоносителя. Экономия составит 278,4 Гкал/год. |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей выработавших эксплуатационный ресурс | Повышение надежности систем централизованного теплоснабжения и снижение тепловых потерь на транспорт теплоносителя | Поэтапная замена участков тепловых сетей выработавших срок эксплуатации и с использованием ППУ-изоляции | Повышение надежности системы централизованного теплоснабжения снижение потерь тепла при транспортировке теплоносителя. Экономия составит 2013 Гкал в год |

Предусмотрена регулировка гидравлического режима тепловых сетей с установкой балансировочных клапанов

Предусмотрена прокладка новых теплопроводов до перспективных объектов, а также, в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса действующих тепловых сетей, реконструкция основных магистральных теплопроводов.

Реконструкция предусматривает замену действующих трубопроводов, сохраняя их трассировку и способ прокладки. Для определения оптимальных диаметров трубопроводов выполнялся конструкторский расчёт системы теплоснабжения. Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок не требует реконструкции тепловой сети с увеличением диаметра тепловой сети.

Для снижения тепловых потерь через изоляцию рекомендована про-кладка новых трубопроводов теплоснабжения в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Компенсацию температурных деформаций выполнить с помощью углов поворота теплотрассы и компенсаторов.

8. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии в границах поселения по видам топлива приведены в таблице №9

| Таблица № 9. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливный баланс Тарского городского поселения на отопительный период 2022-2023 гг. |  |  |  |  |  |  |
| Наименование теплоисточника | Вид топлива | Количество потребля-емого тепла, Гкал | Годовая выработка тепла, Гкал | Тип котла | Норма расхода топлива на выработку 1 Гкал, кг.у.т. | Расход топлива на выработку тепла, т.у.т. |
| МУП "Тарское ПОКХ" |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 (МУП "Тарское ПОКХ") | уголь | 616.43 | 714.17 | КВр -1 – 2 шт. – 1,72 Гкал/ч | 286.07 | 371,73 |
| Котельная №12 дрова (МУП "Тарское ПОКХ") | дрова | 1175.81 | 1246.00 | КВр-1,25,КВЖ-0,3, - 1,763 Гкал/ч | 142,86 | 145,95 |
|  | уголь |  |  |  |  | 517,68 |
| МУП «Энергия» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5 (МУП "Тарское ПОКХ") | уголь | 1110.16 | 1183.77 | КВВ -0,6; КВр-0,6 – 1,032 Гкал/ч | 277,15 | 448,8 |
| Котельная № 6 (ЦРБ) газ природный (МУП "Тарское ПОКХ") | мазут | 9790.10 | 11971.25 | ДЕ - 6,5-14; ДЕ -10-14, Lavart-7 SV - 10.56 Гкал/час | 193,79 290,25 | 2004,3 |
|  | Газ |  |  |  |  | 731,015 |
| Котельная №10 (МУП "Тарское ПОКХ") | уголь | 763.61 | 874.20 | КВр-0,6; КВр-1 - 1.376 Гкал/ч | 260 | 380,94 |
| Котельная №11 (МУП "Тарское ПОКХ") | дрова | 2288.06 | 2532.23 | КВр-1,25 - 3 шт., КВр-1,5 – 4,515 Гкал/ч | 287,7 | 1006,44 |
| Котельная № 13 (МУП "Тарское ПОКХ") | дрова | 246.12 | 597.26 | Zota Smart-SE 36, Zota Lux 60, Zota Lux 48 - 0.129 Гкал/ч | 190,56 | 283.5 |
| Котельная № 14 (ЦК) мазут (МУП "Тарское ПОКХ") | мазут | 12241.25 | 17455.50 | ДКВр-20/13, ДЕ-10-14 - 2 шт., ДЕ-25-14 - 12,8 Гкал/ч | 197,16 | 2183,5 |
| Котельная № 14 (ЦК) щепа (МУП "Тарское ПОКХ") | щепа | 10456.67 | 10456.67 | ДКВр-20/13, ДЕ-10-14 - 2 шт., ДЕ-25-14 - 12,8 Гкал/ч | 288,11 | 41674,4 |
| Котельная № 16 (МУП "Тарское ПОКХ") | уголь | 477.79 | 610.92 | КВЖ - 0,3 - 2 шт. - 0,516 Гкал/ч | 167,77 | 257,05 |
| Котельная №17 (МУП "Тарское ПОКХ") | мазут | 5359.49 | 6823.97 | ДЕ-10/14 - 2шт, Е-1/9 - 10 тонн/ч | 263,45 | 2089,04 |
| Котельная №20 (МУП "Тарское ПОКХ") | уголь | 2458.55 | 2950.32 | КВВ-1 - 3 шт. - 2,58 Гкал/ч | 274,26 | 1008,19 |
| Котельная №21 (МУП "Тарское ПОКХ") | уголь | 1464.82 | 1659.83 | КВр-0,6; КВВ-1; КВр-1 – 2,236 Гкал/ч | 214,62 | 755,33 |
| Котельная №22 (ТИПК) (МУП "Тарское ПОКХ") | уголь | 2614.55 | 2901.47 | КВр-1,25; КВр-1 – 2 шт.; КВр-1,5 – 4,09 Гкал/ч | 271,4 | 1325,01 |
| Котельная №23 (РММ) (МУП "Тарское ПОКХ") | уголь | 712.76 | 892.50 | КВр-1.; КВр-0,6 – 1,38 Гкал/ч | 286.07 | 396,28 |
| ООО "Техносервис" |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 детский дом им. Д.М. Карбышева ООО "Исток" | дрова | 2609.30 | 3764.67 | КВ-Р-0,63-95; КВ-Р-1,1-95; КВ-Р-2,0-95 - 3,21 Гкал/ч | 190.96 | 718.90 |
| ООО "ТехноСнаб" |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 КОУ "Вечерняя ОШ" ООО "Исток | уголь | 657.02 | 699.16 | КВр-0,4 - 2 шт.; 0,688 Гкал/ч | 190.94 | 133.50 |
| Котельная ООО "ТехноСнаб" (Ростелеком) | уголь | 2253.79 | 2253.79 | КВ-0,63(3 шт.) - 1,625 Гкал/ч | 177.43 | 399.89 |
| МБУ "Городское хозяйство" |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №7 (МУП "Тарское ПОКХ") | уголь | 338.88 | 338.88 | Е-1/9, Е-0,8/9, Е-0,4/9 - 1 тонн/ч | 199.4 | 67.57 |
| филиал ПАО «Россети-Сибири» - «Омскэнерго» Северные электрические сети |  |  |  |  |  |  |
| Котельная СЭС АК Омскэнерго | мазут | 2736.24 | 3253.30 | LAVART2000I(2шт.) - 1,7 Гкал/ч | 152.91 | 497.46 |
| Завод "Кварц" |  |  |  |  |  |  |
| Котельная завода Кварц (газ) | газ природный | 5452.85 | 6262.30 | ВВД - 1,8 Гкал/ч | 169.1 | 1058.95 |
| АСУСО "Тарский интернат» |  |  |  |  |  |  |
| Тарский интернат (уголь) | уголь | 3128.43 | 3302.38 | КВВ - 0,86 Гкал/ч | 175.65 | 580.06 |
| Итого: | уголь | 16596.77 | 18381.37 | * | 193.92 | 3564.46 |
|  | дрова | 6319.29 | 8140.16 |  | 171.72 | 1397.82 |
|  | мазут | 20336.99 | 27532.78 |  | 33.37 | 918.88 |
|  | щепа | 10456.67 | 10456.67 |  | 0.00 | 0.00 |
|  | газ природный | 5452.85 | 6262.30 |  | 169.10 | 1058.95 |
|  | Всего: | 68952.67 | 82744.52 |  | 86.94 | 7193.69 |

Общий расход топлива на отопительный сезон 2022-2023 гг., согласно утвержденного топливного баланса составляет:

Природный газ    -     3080.98 т.у.т.

Мазут топочный  -     3834.29 т.у.т.

Уголь                    -     4941.47 т.у.т.

Дрова                    -     1168.12   т.у.т.

Щепа                     -     5647.73 т.у.т.

9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое

перевооружение

Инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружение  объектов  теплоснабжения направлены на повышение надежности теплоснабжения, приведение качества тепловой энергии и теплоносителя в соответствие требованиям нормативных и законодательных актов, повышение эффективности производства, транспортировки и распределения тепловой энергии.

Инвестиции   в теплоснабжение предусматривает мероприятия по переводу части котельных на использование более дешевого топлива, модернизацию котельных с внедрением более современных технологий и оборудования, замену физически изношенного оборудования. Реконструкцию, утепление и регулировку тепловых сетей. Закрытие нерентабельной котельной.

Данные мероприятия позволят  снизить затраты на выработку тепловой энергии, повысить надежность работы объектов теплоснабжения, снизить выбросы загрязняющих веществ, улучшить условия труда персонала.

Необходимый объем финансирования 226008 тыс. руб.

Источники финансирования мероприятий по повышению качества и надёжности теплоснабжения и подключения строящихся объектов:

•	региональный и муниципальный бюджет;

•	кредиты;

•	собственные средства предприятий и организаций.

Проекты по реализации программы по теплоснабжению представлены в таблице 10. Детальный план мероприятий с указанием объектов приведен в разделе  6 Обосновывающих материалов

Таблица № 10.  Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое	перевооружение

| № п/п | Наименование проекта | Вид работ | Капитальные затраты по проекту, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | Срок окупаемости проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по реконструкции тепловых сетей | Наладка гидравлического режима тепловых сетей с установкой балансировочных клапанов | 29858 | Энергетическая экономия по расходу теплоносителя во вторичном контуре за счет снижения теплоносителя. Экономия составит 278,4 Гкал/год. | 5,4 |
| 2 | Модернизация котельных (замена устаревшего оборудование на более современное) котельных | Замена теплообменников. Установка автоматики регулирования за технологическими параметрами работы котлов. Установка современных горелочных устройств. Устройство двухконтурной системы отопления | 75163 | Энергетическая экономия по расходу теплоносителя. Снижение потребления топлива и электрической. Уменьшение фонды оплаты труда. Экономия составит 1099,8 Гкал/год. | 7,5 |
| 3 | Замена котлов выработавших эксплуатационный ресурс | Поэтапная замена котлов (по мере выработки ресурса ) на котлы с более высоким КПД, | 30334 | Снижение удельного расхода топлива. Качественное предоставление коммунальных услуг | 4,0 |
| 4 | Реконструкция котельных с переводом котлов на использование возобновляемых ресурсов | Реконструкция котельной с устройством выносной топки. Замена мазутных котлов на котлы работающие на дровах и древесных отходах. Устройство складов топлива типа "живое дно" переводом работы котлов | 35000 | Снижение топливной составляющей в тарифе на тепловую энергию, за счет более дешевого вида топлива. | 1,9 |
| 5 | Замена насосов на котельных | Замена насосного оборудования на насосное оборудование фирмы (Grundfos, Wilo), с применением частотных преобразователей на эл. двигатели насосов | 13323 | Экономия электроэнергии при частотном регулировании. Экономия составит 185760 квт. в год | 7,0 |
| 6 | Закрытие котельной № 10 переключение на 14 кот | Закрытие нерентабельной котельной. Строительство теплотрассы и распределение нагрузки на котельную №14 | 1236 | Повышение рентабельности теплоснабжающего предприятия. Качественное предоставление коммунальных услуг | 10,1 |
| 7 | Закрытие котельной № 13 с переводом потребителей на индивидуальное электроотопление (конвекторы) | Закрытие нерентабельной котельной | 1380 | Повышение рентабельности теплоснабжающего предприятия. Качественное предоставление коммунальных услуг | 3,5 |
| 8 | Строительство тепловой сети к дому-музею им. М.А. Ульянова | Строительство тепловой сети к вновь строящемуся объекту | 1862 | Повышение рентабельности теплоснабжающего предприятия. Качественное предоставление коммунальных услуг | - |

# Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

# Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения города.

Обязанности ЕТО определены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии, с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

На основании поступивших заявок на присвоение статуса ЕТО и на основании критериев, установленных постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2013 г., при утверждении схемы теплоснабжения (приказ Министерства энергетики Российской Федерации №660 от 30 сентября 2014 года) были утверждены границы ЕТО в границах города Тара.

подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Таким образом, возможны следующие варианты изменения границ зон деятельности ЕТО:

Расширение зоны деятельности при подключении новых потребителей, источников тепловой энергии или тепловых сетей, находящихся вне границ утвержденной в схеме теплоснабжения зоны деятельности ЕТО;

Расширение зоны деятельности при объединении нескольких систем теплоснабжения (нескольких зон действия теплоисточников, не связанных между собой на момент утверждения границ зон деятельности ЕТО);

Сокращение или ликвидация зоны деятельности при отключении потребителей, источников тепловой энергии или тепловых сетей, находящихся в границах утвержденной в схеме теплоснабжения зоны деятельности ЕТО (в том числе при технологическом объединении/разделении систем теплоснабжения);

Образование новой зоны деятельности ЕТО при технологическом объединении/разделении систем теплоснабжения;

Образование новой зоны деятельности ЕТО при вводе в эксплуатацию новых источников тепловой энергии;

Возможна утрата статуса ЕТО по основаниям, приведенным в Правилах организации теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

Исходя из вышеизложенного, был выполнен анализ возможных функциональных и институциональных изменений зон деятельности ЕТО (и технологически изолированных зон действия – систем теплоснабжения) с учетом изменений, произошедших в период после утверждения схемы теплоснабжения города Тара. Подробный анализ приведен в разделе 3 Книги 15 Обосновывающих материалов.

В результате выполнения актуализации схемы теплоснабжения города Тара предлагается внесение следующих зон в раздел реестр технологически изолированных зон действия – систем теплоснабжения – с указанием наименования организации, которой присваивается статус единой теплоснабжающей организации в каждой системе теплоснабжения, сформированный в соответствии с критериями, установленными Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808, приведен в таблицах 10.1. и 10.2.

Таблица №10.1. Реестр утверждаемых единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения города Тара

|  | Номер (индекс) технологически изолированной зоны действия (системы теплоснабжения) | Существующая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения – источники тепловой энергии (мощности) | Источник тепловой энергии (мощности), принадлежность |  | Теплосетевые организации | Основание для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации |  | Единая теплоснабжающая организация, утверждаемая в зоне |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | МУП "Тарское ПОКХ" | Котельная №4 (Вспомогательная школа-интернат), г. Тара, ул. Транспортная, 24 | МУП "Тарское ПОКХ" | МУП "Тарское ПОКХ" | Владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью (в соответствии с п.11 постановления Правительства РФ No 808 от 08 августа 2012 г.) |  | МУП "Тарское ПОКХ" |
|  | 2 | МУП "Тарское ПОКХ" | Котельная №12 (стадион "Олимп"), г. Тара, ул. Ленина, 1А | МУП "Тарское ПОКХ" | МУП "Тарское ПОКХ" | Владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью (в соответствии с п.11 постановления Правительства РФ No 808 от 08 августа 2012 г.) |  | МУП "Тарское ПОКХ" |
|  | 3 | МУП "Энергия" | Котельная №5 (Школа №2), г. Тара, ул. Республики, 20 | МУП "Энергия" | МУП "Энергия" | Владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью (в соответствии с п.11 постановления Правительства РФ No 808 от 08 августа 2012 г.) |  | МУП "Энергия" |
|  | 4 | МУП "Энергия" | Котельная №6 (ЦРБ), г. Тара, ул. Гвардейская, 12А | МУП "Энергия" | МУП "Энергия" | Владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью (в соответствии с п.11 постановления Правительства РФ No 808 от 08 августа 2012 г.) |  | МУП "Энергия" |
|  | 5 | МУП "Энергия" | Котельная №10 (Тарский педагогический колледж),г. Тара, ул. Калинина, 4 | МУП "Энергия" | МУП "Энергия" | Владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью (в соответствии с п.11 постановления Правительства РФ No 808 от 08 августа 2012 г.) |  | МУП "Энергия" |
|  | 6 | МУП "Энергия" | Котельная №11 (филиал ОмГПУ в г. Тара), г. Тара, пер. Школьный, 69/4 | МУП "Энергия" | МУП "Энергия" | Владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью (в соответствии с п.11 постановления Правительства РФ No 808 от 08 августа 2012 г.) |  | МУП "Энергия" |
|  | 7 | МУП "Энергия" | Котельная №13 (Нефтебаза), г. Тара, ул. Елецкого, 44 | МУП "Энергия" | МУП "Энергия" | Владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью (в соответствии с п.11 постановления Правительства РФ No 808 от 08 августа 2012 г.) |  | МУП "Энергия" |
|  | 8 | МУП "Энергия" | Котельная №14 (ЦК), г. Тара, ул. Ленина, 141 | МУП "Энергия" | МУП "Энергия" | Владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью (в соответствии с п.11 постановления Правительства РФ No 808 от 08 августа 2012 г.) |  | МУП "Энергия" |
|  | 9 | МУП "Энергия"" | Котельная №16 (Телеретранслятор),г. Тара, ул. Радищева, 16 | МУП "Энергия" | МУП "Энергия" | Владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью (в соответствии с п.11 постановления Правительства РФ No 808 от 08 августа 2012 г.) |  | МУП "Энергия" |
|  | 10 | МУП "Энергия" | Котельная №17 (СХТ), г. Тара, ул. Тюменская, 18 | МУП "Энергия" | МУП "Энергия" | Владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью (в соответствии с п.11 постановления Правительства РФ No 808 от 08 августа 2012 г.) |  | МУП "Энергия" |
|  | 11 | МУП "Энергия" | Котельная №20 (ПМК-110), г. Тара, ул. Лихачева, 17 | МУП "Энергия" | МУП "Энергия" | Владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью (в соответствии с п.11 постановления Правительства РФ No 808 от 08 августа 2012 г.) |  | МУП "Энергия" |
|  | 12 | МУП "Энергия" | Котельная №21 (посёлок РЭБ флота), г. Тара, ул. Судоремонтная, 8А | МУП "Энергия" | МУП "Энергия" | Владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью (в соответствии с п.11 постановления Правительства РФ No 808 от 08 августа2012 г.) |  | МУП "Энергия" |
|  | 13 | МУП "Энергия" | Котельная №22 (ТИПК), г. Тара, ул. Заречная, 17 | МУП "Энергия" | МУП "Энергия" | Владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью (в соответствии с п.11 постановления Правительства РФ No 808 от 08 августа2012 г.) |  | МУП "Энергия" |
|  | 14 | МУП "Энергия" | Котельная №23 (РММ), г. Тара, ул. Елецкого, 1 | МУП "Энергия" | МУП "Энергия" | Владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью (в соответствии с п.11 постановления Правительства РФ No 808 от 08 августа2012 г.) |  | МУП "Энергия" |
| Таблица №10.2. Утверждаемые зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) в системах теплоснабжения города Тара. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Единая теплоснабжающая организация, утверждаемая в зоне |  |  |  |  |  | Единая теплоснабжающая организация, утверждаемая в зоне |  |  |
| МУП «Тарское ПОКХ» |  |  |  |  |  | 4,12 |  |  |
| МУП "Энергия" |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 |  |  |

# 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

# Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников отсутствует. На перспективу до 2028 г. реализация данной возможности не предусмотрена.

# Подключенная существующая и перспективная тепловая нагрузка по котельным приведена в Таблице 6.

# 12. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

Всего на территории Тарского городского поселения выявлено 110 участков теплотрасс право собственности, на которые не оформлено, а так же отсутствует какая либо техническая документация. Общая протяженность теплотрасс составляет 3941 метр в двухтрубном исполнении.  Главным образом такие теплотрассы представлены небольшими участками трубопроводов, по которым теплоноситель поступает к индивидуальным жилым домам одноэтажной застройки. Адресный перечень бесхозяйных тепловых сетей, протяженность, диаметр трубопроводов, а также организации, осуществляющие их эксплуатацию указаны в таблице № 11

| Таблица № 11. Бесхозяйные тепловые сети |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адреса тепловых сетей | Длина теплотрассы в 2х трубном исполнении, м. | Диаметр трубопровода теплотрассы, мм. |
| Котельная №14 |  |  |  |
| 1 | котельная №14 - Казанская №48 | 83,5 | 80 |
| 2 | Казанская №48 - Советская №33А | 57 | 80 |
| 3 | тепловая камера по ул Советская - ж/д ул Советская № 48 | 15 | 68 |
| 4 | тепловая камера по ул Советская - ж/д ул Красноармейская 13б | 105,4 | 68 |
| 5 | ул 3 Армии №4 | 3 | 32 |
| 6 | ул.Красноармейская №13б | 17,3 | 32 |
| 7 | ул.Красноармейская №16 | 79 | 32 |
| 8 | тепловая камера по ул.Советская напротив СИЗО - ул.Школьная №2А | 107,5 | 68 |
| 9 | тепловая камера по ул.Советская возле дома №41 - ввод в часный дом ул. Школьная 13 | 125,5 |  |
| 10 | от трассы ввод в частный дом по ул.Школьная №5 | 6 | 50 |
| 11 | от трассы ввод в частный дом по ул.Школьная №7, №9. | 25,4 | 32 |
| 12 | от врезки на территории котельной №14 - до места выхода из под земли напротив дома №149 ул 5 Армии | 62 | 65 |
| 13 | верховой трассой от частного дома №149 до частного дома №145 по ул 5 Армии | 42 | 50 |
| 14 | домовой ввод от места врезки напротив дома №149 ул. 5 Армии до частного дома №57 ул.Казанская | 101,75 | 57 |
| 15 | ввод в дом №149, ул. 5 Армии | 3 | 32 |
| 16 | ввод в дом №145, ул. 5 Армии | 5 | 32 |
| 17 | ввод в дом №143, ул. 5 Армии | 28,1 | 32 |
| 18 | ввод в дом №30, ул. Советская | 14 | 70 |
| 19 | ввод в дом №32б, ул. Советская | 4 | 50 |
| 20 | ввод в дом №14а, ул. Советская | 21 | 50 |
| 21 | ввод в дом №14, ул. Советская | 18 | 50 |
| 22 | ввод в дом №16, ул. Советская | 10,4 | 50 |
| 23 | ввод в дом №12, ул. Советская | 24 | 50 |
| 24 | ввод в дом №15, пл. Ленина гостиница | 12 | 65 |
| 25 | ввод в дом №15, пл. Ленина кулинария | 14 | 50 |
| 26 | ввод в частную клинику "ОМДЕНТ" | 18,4 | 80 |
| 27 | ввод в частный дом №12 ул.Дзержинского | 87 | 100 |
| 28 | ввод в частный дом №1 ул.40 лет ВЛКСМ | 13 | 50 |
| 29 | ввод в частный дом №9 ул.40 лет ВЛКСМ | 25 | 50 |
| 30 | ввод в здание магазина по ул. Ленина 98а | 16 | 57 |
| 31 | ввод в частный дом №99 ул.Кузнечная | 7,8 | 25 |
| 32 | ввод в частный дом №42а ул.Кирова | 7,5 | 25 |
| 33 | ввод в частный дом №46 ул.Кирова | 8 | 25 |
| 34 | ввод в частный дом №46а ул.Кирова | 11 | 40 |
| 35 | ввод в частный дом №83 ул.1я Линия | 50 | 57 |
| 36 | ввод в частный дом №80 ул.5я Армия | 6,5 | 57 |
| 37 | ввод в частный дом №80а ул.5я Армия | 7,7 | 57 |
| 38 | ввод в частный дом №78 ул.5я Армия | 5,25 | 57 |
| 39 | ввод в частный дом №36 ул.Карбышева | 5,75 | 57 |
| 40 | ввод в частный дом №38 ул.Карбышева | 19,65 | 57 |
| 41 | ввод в частный дом №29 ул.Карбышева | 19,65 | 57 |
| Котельная №5 |  |  |  |
| 42 | Верховая сеть вдоль здания из первой половины дома во вторую №98 ул. 2-я Линия | 25,5 | 70 |
| Котельная №6 |  |  |  |
| 43 | тепловая сеть от камеры рядом с МКД №79 ул.Красноармейская до тепловой камеры напротив дома№4В ул. Красноармейская | 98,6 | 63 |
| 44 | ввод в частный дом №94В ул.Красноармейская | 29,3 | 50 |
| 45 | ввод в частный дом №94А ул.Красноармейская | 4,8 | 50 |
| 46 | ввод в частный дом №84 ул.Красноармейская | 86,8 | 50 |
| 47 | ввод в частный дом №4 ул.Клименко | 99,1 | 63 |
| 48 | ввод тепла в здание сауны "Нептун" ИП Лебедев | 21,8 | 150 |
| 49 | тепловые сети от тепловой камеры напротив дома №100 ул.Советская - тепловая камера напротив частного дома №74 ул.Красноармейская | 80,7 | 80 |
| 50 | тепловые сети от тепловой камеры напротив дома №74 ул.Красноармейская - тепловая камера напротив частного дома №78а ул.Красноармейская | 26 | 50 |
| 51 | ввод в частный дом №78 ул.Красноармейская | 32,7 | 50 |
| 52 | ввод в частный дом №78а ул.Красноармейская | 3 | 50 |
| 53 | ввод в частный дом №74 ул.Красноармейская | 25,6 | 70 |
| 54 | ввод в частный дом №59е ул.Красноармейская | 16,3 | 50 |
| 55 | ввод в частный дом №98 ул.Советская | 8 | 50 |
| 56 | ввод в частный дом №96 ул.Советская | 19 | 50 |
| 57 | ввод в частный дом №94 ул.Советская | 8,9 | 25 |
| 58 | ввод в частный дом №92 ул.Советская | 18,8 | 25 |
| 59 | ввод в частный дом №10 ул.Казачья | 6 | 50 |
| 60 | ввод в частный дом №12 ул.Казачья | 19,4 | 50 |
| 61 | ввод в частный дом №98а ул.Советская | 8,5 | 50 |
| 62 | ввод в частный дом №59а ул.Красноармейская | 25,4 | 50 |
| 63 | теплосети от тепловой камеры напротив дома №100 ул. Советская - скрытое место врезки вводов тепла к частным домам №10, №12 по ул.Казачья | 30,3 | 70 |
| 64 | теплосети от тепловой камеры напротив дома №98 ул. Советская - скрытое место врезки вводов тепла к частным домам №94, №92 по ул.Советская | 65,3 | 50 |
| 65 | ввод тепла в здание т/к "Стрелец" | 15 | 50 |
| 66 | ввод в частный дом №8 пер.Лермонтовский | 23 | 50 |
| 67 | ввод тепла в здание магазина "Все для Всех" ул.Советская №73 ИП Глушанина | 27 | 50 |
| 68 | ввод в частный дом №10 ул.Гвардейская | 12,1 | 50 |
| 69 | ввод в частный дом №12 кв 1 ул.Гвардейская | 15,6 | 50 |
| 70 | ввод в частный дом №12 кв 2 ул.Гвардейская | 16,3 | 50 |
| 71 | ввод в частный дом №63/1 ул.Советская | 45,4 | 50 |
| 72 | ввод в частный дом №63/3 ул.Советская | 6,9 | 50 |
| 73 | ввод в частный дом №63/16 ул.Советская | 6,9 | 50 |
| 74 | ввод в частный дом №63/4 ул.Советская | 17,8 | 50 |
| 75 | ввод в частный дом №63/15 ул.Советская | 15,8 | 50 |
| 76 | теплосети от скрытой врезки напротив МКД №80 ул. Советская - тепловая камера в месте врезки вводов тепла к частным домам №63/16, №63/15 по ул.Советская | 107,9 | 63 |
| Котельная №11 |  |  |  |
| 77 | ввод в частный дом №122 ул.Мира | 51,8 | 50 |
| Котельная №10 |  |  |  |
| 78 | ввод в частный дом №51 ул.Чернышевского | 7,2 | 50 |
| 79 | ввод в частный дом №53 ул.Чернышевского | 13,8 | 80 |
| 80 | ввод в частный дом №55а ул.Чернышевского | 21,4 | 50 |
| 81 | ввод в частный дом №28 ул.Чернышевского | 23,5 | 80 |
| Котельная №20 |  |  |  |
| 82 | ввод в частный дом №14 ул.Лихачева | 26,6 | 50 |
| 83 | ввод в частный дом №14а ул.Лихачева | 7,7 | 50 |
| 84 | ввод в частный дом №14б ул.Лихачева | 6,7 | 50 |
| 85 | ввод в частный дом №16а ул.Лихачева | 8,1 | 50 |
| 86 | ввод в частный дом №16б ул.Лихачева | 6,5 | 50 |
| 87 | теплосети от тепловой камеры №4 - тепловая камера №3 ул.Лихачева | 49,9 | 76 |
| 88 | теплосети от тепловой камеры №3 ул.Лихачева - место скрытой врезки домовых вводов к частным домам №16А №16Б по ул.Лихачева | 85,4 | 50 |
| Котельная №23 |  |  |  |
| 89 | ввод в частный дом №1А ул.4-я Рабочая | 72 | 76 |
| 90 | ввод в частный дом №5 ул.А.Елецкого | 31,8 | 50 |
| Котельная №17 |  |  |  |
| 91 | ввод в частный дом №19 ул.Сельскохозяйственная | 12,5 | 50 |
| 92 | ввод в частный дом №39а ул.Сельскохозяйственная | 60,4 | 100 |
| ВСЕГО БЕСХОЗЯНЫХ СЕТЕЙ |  | 3390,7 |  |

# 11.   Приложения к схеме.

# 1. Приложение №1. Чертеж схемы тепловых сетей котельной. Котельная №7

# 2. Приложение №2.  Чертеж схемы тепловых сетей. Котельная №14 (ЦК)

# 3. Приложение №3. Чертеж схемы тепловых сетей. Котельная №6 (ЦРБ)

# 4. Приложение №4. Чертеж схемы тепловых сетей. Котельная №13 (Нефтебаза)

# 5. Приложение №5. Чертеж схемы тепловых сетей. Котельная №12 "Олимп"

# 6. Приложение №6. Чертеж схемы тепловых сетей. Котельная №17(СХТ)

# 7. Приложение №7. Чертеж схемы тепловых сетей. Котельная №4 (Кор. Школа)

# 8. Приложение №8. Чертеж схемы тепловых сетей. Котельная №5 (Школа №2)

# 9. Приложение №9. Чертеж схемы тепловых сетей. Котельная №10 (пед. коледж)

# 10. Приложение №10. Чертеж схемы тепловых сетей. Котельная №11 (пед. университет)

# 11. Приложение №14. Чертеж схемы тепловых сетей. Котельная № 16 (телевизионная).

# 12. Приложение №15. Чертеж схемы тепловых сетей. Котельная №20 (ПМК-110)

# 13. Приложение №13. Чертеж схемы тепловых сетей. Котельная №21 (РЭБ)

# 14. Приложение №17. Чертеж схемы тепловых сетей. Котельная №23 (РММ)

# 15. Приложение №18. Чертеж схемы тепловых сетей. Котельная СХТ

# 16. Приложение №16. Чертеж схемы тепловых сетей котельной (Вечерняя школа)

# 17. Приложение №17. Чертеж схемы тепловых сетей. Котельная ОАО «МРСК Сибири»

# 18. Приложение №18. Чертеж схемы тепловых сетей. Котельная АСУСО "Тарский интернат.

# 19. Приложение №19. Чертеж схемы тепловых сетей. Котельная Завод "Кварц"

# 20. Приложение №20. Чертеж схемы тепловых сетей. Котельная ООО "ТехноСнаб" (Ростелеком)

# 20. Приложение №24. Чертеж схемы тепловых сетей.  Котельная (интернат Карбышева)

22. Приложение №22. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.