Приложение №2

к Постановлению Администрации

Тарского городского поселения Тарского муниципального района Омской области

от _____________№ ________________

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ТАРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД до 2028 года

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

(альбом-2)

г. Тара 2013 год

Содержание

1.	Существующее положение в сфере производства, передачи и
потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения……………………3

- Функциональная структура теплоснабжения	4

- Источники тепловой энергии	5

- Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты……..10

- Зоны действия источников тепловой энергии………………..17

- Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии  …………………………………………………………………….19

- Балансы теплоносителя……………………………………….22

- Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом…………………………………………………….24

- Надежность теплоснабжения…………………………………27

- Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения…………………….29

- Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения города…………………………….32

- Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения………………………………………………………………33

- Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки……………………………………………….36

4	Предложения  по  строительству,  реконструкции  и  техническому
перевооружению источников тепловой энергии…………………………….39

5  Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах……………..43

6	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и
сооружений на них……………………………………………………………..50

7  Оценка надежности теплоснабжения………………………………..51

8 Перспективные топливные балансы ………………………………...53

9 Обоснование   инвестиций   в   строительство,   реконструкцию   и техническое перевооружение…………………………………………..53

10  Обоснование       предложения       по       определению       единой теплоснабжающей организации………………………………………..55

11   Приложения к обосновывающим материалам

Схемы теплоснабжения   ……………………………………………………..57

- Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

  - Функциональная структура теплоснабжения

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Тарского городского поселения осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка оборудована индивидуальными печами на твердом топливе. Газифицирована часть жилой застройки – газовыми котлами (311потребителей).

Всего на территории Городского поселения действует 61 котельная. Большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы – индивидуальными печами на твердом топливе.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунальные предприятия отапливаются централизованно от двадцати двух  основных источников теплоснабжения суммарной тепловой мощностью  93,2 Гкал/ч. Из них 17 котельных находятся в собственности  Городского поселения, 1 в собственности Тарского муниципального района и  4 в собственности предприятий различных форм собственности.

16 котельных Городского поселения эксплуатируются на правах хозведения МУП «Тарское ПОКХ», МУП «Энергия». 1 котельная городского поселения находятся в аренде у ООО «Техносервис». Так же услуги теплоснабжения оказывают: Филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» ПО Северные Электрические Сети, АСУСО "Тарский интернат", ОАО "Омское производственное  объединение  "Иртыш" Тарский завод "Кварц", ОАО "Ростелеком", ООО «ТехноСнаб».

Оставшиеся тридцать девять локальных котельных находятся на территориях производственного и коммунально-складского назначения и покрывают тепловые нагрузки данных предприятий и организаций.

1.2. Источники тепловой энергии

Основной вид деятельности котельных - производство и передача тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения потребителей.

Большинство котельных работают только в отопительный период. Горячее водоснабжение населения в летний период осуществляется только от котельных №6 и №15.

1. Котельная №7 (БПК), расположена по ул. Кузнечная 32.    Эксплуатирует МУП КТБУ.  Отапливает  и снабжает горячей водой и паром городскую  баню. Установленная мощность котельной 1,28 Гкал/час.

2. Котельная № 14 (ЦК), расположена по  ул. Ленина, 141. Эксплуатирует МУП «Энергия». Является наиболее крупной котельной и покрывает основную тепловую нагрузку центральной части города. Установленная мощность котельной 41,6 Гкал/час.

3. Котельная №6 (ЦРБ), расположена  ул. Гвардейская 12А (территория ЦРБ). Эксплуатирует МУП «Энергия».  Отапливает Центральную районную больницу, 40 жилых домов, 22 из которых МКД. Несколько частных производственных зданий. Горячие водоснабжение ЦРБ Установленная мощность котельной 15,04 Гкал/час.

4. Котельная №13 (Нефтебаза), Эксплуатирует МУП «Энергия».  Расположена ул. Елецкого 61/1 (площадка перед МКД). Отапливает 1 МКД. Установленная мощность котельной 0,129 Гкал/час.

5. Котельная №12 (Стадион «Олимп»), расположена ул. Ленина 1А . Эксплуатирует МУП «Тарское ПОКХ».  Отапливает спортивные объекты городского спортивного комплекса «Олимп» Установленная мощность котельной 1,763 Гкал/час.

6. Котельная №17 (СХТ), расположена ул. Тюменская 18. Эксплуатирует МУП «Энергия».   Отапливает общежитие и учебные корпуса филиала Омского аграрного университета, среднюю школу №4, детский сад №3, городской водозабор, МКД улиц Сельскохозяйственная и Радищева, несколько жилых домов частного сектора и производственных объектов.  Установленная мощность котельной 4,128 Гкал/час.

7. Котельная №4 (Кор. школа), расположена ул. Транспортная 24. Эксплуатирует МУП «Тарское ПОКХ».  Отапливает  ГОУ Специальная (коррекционная) школа-интернат. Установленная мощность котельной 1,720 Гкал/час.

8. Котельная №5 (Школа №2),  расположена	ул. Республики, 20. Эксплуатирует МУП «Энергия».  Отапливает  МОУ "Тарская средняя общеобразовательная школа №2 и МКД. Установленная мощность котельной 1,032 Гкал/час

9. Котельная №10 (пед. коледж) расположена 	ул. Калинина 4. Эксплуатирует МУП «Энергия».  Отапливает ГОУ СПО "Тарский педагогический колледж" и 5 индивидуальных жилых дома. Установленная мощность котельной  1,376 Гкал/час

10. Котельная № 11 (пед. университет) расположена пер. Школьный 69. Эксплуатирует МУП «Энергия».  Отапливает Филиал ОмГПУ, 3 МКД, 1 частный дом, МБОУ «Детский сад №1»  и КНС №7 городских канализационных сетей. Установленная мощность котельной  4,515 Гкал/час

11.  Котельная № 16  (телевизионная) расположена  ул. Радищева, 16. Эксплуатирует МУП «Энергия».  Отапливает Омский ОРТПЦ и 2 МКД.  Установленная мощность котельной  0,516 Гкал/час.

12. Котельная №20 (ПМК-110) расположена ул. Лихачёва 17. Эксплуатирует МУП «Энергия».  Отапливает МДОУ "Детский сад №8", 10 МКД и 4 частных жилых дома. Установленная мощность котельной  2,580 Гкал/час

13. Котельная №21 (РЭБ) расположена ул. Судоремонтная. Эксплуатирует МУП «Энергия».  Отапливает МДОУ "Детский сад №12" и 6 МКД. Установленная мощность котельной   2,236 Гкал/час

14. Котельная №23 (РММ)   расположена ул. Елецкого 1. Эксплуатирует МУП «Энергия».  Отапливает МОУ "Тарская основная общеобразовательная школа №12", 2 МКД. Установленная мощность котельной   1,376 Гкал/час.

15. Котельная №22 (ИПК)  расположена ул. Заречная, 17. Эксплуатирует МУП «Энергия».  Отапливает Тарский сельскохозяйственный техникум, станцию химизации, КНС и 6 МКД. Установленная мощность котельной   4,085 Гкал/час.

16. Котельная  (КОУ Вечерняя ОШ)  расположена  ул. Нерпинская. 48 Эксплуатирует ООО «ТехноСнаб». КОУ Вечерняя ОШ Установленная мощность котельной   0,688 Гкал/час.

17. Котельная №3 (детский дом им. Д. М. Карбышева). Эксплуатирует ООО «Техносервис».  Расположена: ул. Транспортная 18/1. Отапливает: д/дом-интернат им. Д.М. Карбышева, "Детский сад №13" и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних; МОУ "Тарская средняя общеобразовательная школа №5», 3 - МКД и 11 домов частного сектора. Установленная мощность котельной   3,767 Гкал/час.

18. Котельная ОАО «МРСК Сибири» расположена ул.Нерпинская,69.

Отапливает производственные корпуса Котельная ОАО «МРСК Сибири», общежитие педуниверситета и 4 МКД. Установленная мощность котельной   2,7 Гкал/час.

19. Котельная АСУСО "Тарский интернат" расположена ул. Транспортная, 22. Отапливает производственные помещения, спальные корпуса АСУСО "Тарский интернат» и 3 МКД.

20. Котельная ОАО "Омское производственное  объединение  "Иртыш" Тарский завод "Кварц". Расположена ул. Радищева, 17. Отапливает производственные здания завода, учебный корпус филиала Омского Агроуниверситета, 5 МКД и  12  2 квартирных жилых дома. Установленная мощность котельной   3,2  Гкал/час.

21. Котельная ООО "ТехноСнаб" (Ростелеком).   Эксплуатирует ООО "ТехноСнаб". Расположена пл. Ленина, 17. Отапливает Здание РУЭС и РУФПС и КДЦ «Север».  Установленная мощность котельной   1,625  Гкал/час.

Основные производственно - технические данные по теплоисточникам приведены в таблице №1

- Таблица 1.  Основные производственно-технические показатели по теплоисточникам

| Наименование теплоисточника | Вид топлива |  | Режим работы котлов | Установленные котлоагрегаты | Год установки | Установ-ленная мощность котельной, Гкал/час | Подклю-ченная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | основной | резервный |  |  |  |  |  |
| МУП "Тарское ПОКХ" |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 | уголь | уголь | водогрейный | КВр - 1 | 2021 | 1.720 | 0.416 |
|  |  |  |  | КВр - 1 | 2022 |  |  |
| Котельная № 12 "Олимп" | уголь | уголь | водогрейный | КВЖ - 0.3 | 2001 | 1.763 | 0.790 |
|  |  |  |  | КВр - 1,25 | 2021 |  |  |
| МУП «Энергия» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5 | уголь | уголь | водогрейный | КВВ-0,6 | 2004 | 1.032 | 0.511 |
|  |  |  |  | КВр-0,6 | 2013 |  |  |
| Котельная № 6 (ЦРБ) | мазут, газ природный | мазут | паровой | ДЕ-10/14 | 1987 | 15.040 | 6.089 |
|  |  |  |  | Lavart-7 SV, 159/6 | 2020 |  |  |
|  |  |  |  | ДЕ-6.5/14 | 1987 |  |  |
| Котельная №10 | уголь | уголь | водогрейный | КВр-1 | 2013 | 1.376 | 0.430 |
|  |  |  |  | КВр-0,6 | 2013 |  |  |
| Котельная №11 | уголь | уголь | водогрейный | КВр-1.25 | 2013 | 4.515 | 1.294 |
|  |  |  |  | КВр-1.5 | 2016 |  |  |
|  |  |  |  | КВр-1.25 | 2015 |  |  |
|  |  |  |  | КВр-1.25 | 2015 |  |  |
| Котельная №13 (ул. Елецкого, 61/1) | электроэнергия | электроэнергия | водогрейный | Zota Smart-SE 36 | 2020 | 0.124 | 0.148 |
|  |  |  |  | Zota Lux 60 | 2020 |  |  |
|  |  |  |  | Zota Lux 48 | 2020 |  |  |
| Котельная № 14 (ЦК) | мазут, газ природный | мазут | паровой | ДЕ-10/14 | 2018, (год изг. 1990) | 41.600 | 15.379 |
|  |  |  |  | ДЕ-10/14 | 1985 |  |  |
|  |  |  |  | ДЕ-25/14 | 2011, (год изг. 2003) |  |  |
|  | щепа | щепа |  | ДКВр-20/13 | 2010, (год изг. 1991) |  |  |
| Котельная № 16 | уголь | уголь | водогрейный | КВВ - 0.3 | 2004 | 0.516 | 0.429 |
|  |  |  |  | КВВ - 0.3 | 2000 |  |  |
| Котельная №17 | мазут (законсервирована) | мазут (законсервирована) | водогрейный | ДЕ - 10/14 Е-1/9 | 1991 | 12.840 | 3.903 |
|  |  |  | паровой | ДЕ - 10/14 | 1990 |  |  |
|  |  |  |  | Е-1/9 | 2004 |  |  |
|  | бурый уголь | бурый уголь | водогрейный | ТР-800 | 2020 | 4.128 |  |
|  |  |  | водогрейный | ТР-800 | 2020 |  |  |
|  |  |  | водогрейный | ТР-800 | 2020 |  |  |
|  |  |  | водогрейный | ТР-800 | 2020 |  |  |
|  |  |  | водогрейный | ТР-800 | 2020 |  |  |
|  |  |  | водогрейный | ТР-800 | 2020 |  |  |
| Котельная №20 | уголь | уголь | водогрейный | КВВ - 1 | 2005 | 2.580 | 1.296 |
|  |  |  |  | КВВ - 1 | 2005 |  |  |
|  |  |  |  | КВВ - 1 | 2005 |  |  |
| Котельная №21 | уголь | уголь | водогрейный | КВр - 0.6 | 2016 | 2.236 | 1.027 |
|  |  |  |  | КВВ - 1 | 2002 |  |  |
|  |  |  |  | КВр - 1 | 2011 |  |  |
| Котельная №22 (ТИПК) | уголь | уголь | водогрейный | КВр-1.25 | 2013 | 4.085 | 1.855 |
|  |  |  |  | КВр-1 | 2017+E46:F49 |  |  |
|  |  |  |  | КВр-1 | 2017 |  |  |
|  |  |  |  | КВр-1.5 | 2016 |  |  |
| Котельная №23 | уголь | уголь | водогрейный | КВр - 1 | 2016 | 1.376 | 0.404 |
|  |  |  |  | КВр - 0.6 | 2013 |  |  |
| ООО "Техносервис" |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 (детский дом им. Д.М. Карбышева) | дрова | дрова | водогрейный | КВр-0.8ДБ | 2016 | 3.767 | 1.777 |
|  |  |  |  | КВр-1.45-95ТФГ | 2017 |  |  |
|  |  |  |  | КВ-Р-2.0-95 | 2008 |  |  |
| ООО "ТехноСнаб" |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (КОУ "Вечерняя школа") | уголь | уголь | водогрейный | КВр-0.4 | 2014 | 0.688 | 0.284 |
|  |  |  |  | КВр-0.4 | 2014 |  |  |
| Котельная ООО "ТехноСнаб" (Ростелком) | уголь | уголь | водогрейный | КВр-0,63КБ - 3 шт. | 2011 | 1.625 | 0.885 |
| МБУ "Городское хозяйство" |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №7 | уголь | уголь | паровой | Е-1/9 . | 2002 | 1.280 | 0.240 |
|  |  |  |  | Е-1/9 | рек. котла 2010 г. |  |  |
| филиала ПАО «Россети-Сибири» - «Омскэнерго» Северные электрические сети |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО «МРСК Сибири» | мазут | мазут | водогрейный | НР -18 3 шт | 1999 | 2.7 | 1.208 |
| АСУСО «Тарский ДИ» |  |  |  |  |  |  |  |
| АСУСО «Тарский интернат" | газ | газ | водогрейный | КВВ-1 | 2002 | 6.14 | 1.700 |
|  | газ | газ | водогрейный | КВВ-1 2-шт | 2003 |  |  |
|  | уголь | уголь | водогрейный | КВМ-1,16 | 2013 |  |  |
|  | уголь | уголь | водогрейный | КВР-1,1 | 2005 |  |  |
|  | уголь | уголь | водогрейный | КВР-1,6 | 2011 |  |  |
| Филиала АО «ОНИИП» Тарский завод «Кварц» |  |  |  |  |  |  |  |
| Тарский завод "Кварц" | мазут | мазут | водогрейный | ВВД-1,8 2-шт | 1982 | 5 | 2.394 |
|  | газ | газ | водогрейный | КСВА-2, 2шт | 2013 |  |  |
|  | газ | газ | водогрейный | ВВД-1,8 2-шт | 1985 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 116.131 | 42.459 |

1.3.  Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Схемы тепловых сетей, подающих тепло абонентам, - двухтрубные, радиальные, тупикового типа. Система отопления - закрытая, но есть несколько котельных, горячее водоснабжение от которых производится по отдельным тепловым сетям.

Суммарная протяженность городских тепловых сетей  более 30 км (в двухтрубном исчислении) представлена в таблице 2:

Для теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей в основном применяется минераловатная изоляция. Способ прокладки трубопроводов тепловых сетей в основном подземный (53%), в непроходных сборных железобетонных каналах.

Тепловые сети некоторых котельных имеют перемычки, что дает возможность их совместной работы и взаимного резервирования.

На трубопроводах установлена стальная секционирующая запорная арматура с целью разделения тепловых сетей на участки для удобства ремонта. Вся запорная арматура, за исключением дренажей и воздушников, установлена большей частью в тепловых камерах, оборудованных люками, кроме этого, есть тепловые камеры в местах перехода трубопроводов из подземной прокладки в надземную и наоборот.

Средний срок эксплуатации тепловых сетей составляет более 20 лет, процент износа оценивается в 89%, в том числе ветхие и аварийные тепловые сети, требующие немедленной замены - 25%.

Основной вид повреждений тепловых сетей - это инциденты на трубопроводах (более 95%), при этом самая большая удельная повреждаемость (в расчете на 1 км сети) приходится на трубопроводы тепловых сетей с диаметрами 57 - 108 мм, наименьшая - на трубопроводы с диаметром 219-630 мм. Число инцидентов в последние годы снижается.

Большая часть тепловых сетей города проектировалась и строилась для отпуска тепла с температурным графиком  95/70°C, но отсутствие гидравлической регулировки внутренних систем отопления потребителей заставляет придерживаться температурного графика 80/65°C, что приводит к сверхнормативному потреблению электроэнергии на транспорт сетевой воды и увеличенному объёму перекачиваемого теплоносителя.

В среднем по системе теплоснабжения, расчётные потери тепла при транспортировке теплоносителя должны составлять  14,6%. Фактические потери  достигают показателя 28,1%.

Суммарный потенциал энергосбережения в тепловых сетях города ориентировочно оценивается в 12,25 тыс. Гкал/год. При плановой замене существующей тепловой изоляции на ППУ-изоляцию потенциал энергосбережения может составить до 13,2 тыс. Гкал/год.

Таблица № 2  Протяженность тепловых сетей

| № п/п | Вид системы теплоснаб-жения | Тип проклад-ки | Наруж-ный диаметр труб, мм. | Общая протя-женность сетей, км. | Протя-женность участков теплопроводов на отопление, км. | Протя-женность участков теплопро-водов на горячее водоснабжение, км. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4х трубная | ПНК | 57 | 0.0414 | 0.0414 |  |
| 2 | 2х трубная | ПНК | 76 | 0.0641 | 0.0641 |  |
| 3 | 2х трубная | Н | 89 | 0.0414 | 0.0414 |  |
| 4 | 2х трубная | Н | 108 | 0.025 | 0.025 |  |
| 5 | 2х трубная | ПНК | 108 | 0.0364 | 0.0364 |  |
| 6 | 2х трубная | ПНК | 159 | 0.0118 | 0.0118 |  |
| Итого по котельной |  |  |  | 0.2201 | 0.2201 |  |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2х трубная | ПНК | 57 | 0.05 | 0.05 |  |
| 2 | 2х трубная | ПНК | 108 | 0.011 | 0.011 |  |
| 3 | 2х трубная | Н | 108 | 0.0824 | 0.0824 |  |
| Итого по котельной |  |  |  | 0.1434 | 0.1434 |  |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4х трубная | Н | 57 | 0.1751 | 0.0607 | 0.1144 |
| 2 | 4х трубная | ПНК | 57 | 0.15851 | 0.1283 | 0.03021 |
| 3 | 4х трубная | ПБ | 57 | 0.4645 | 0.0903 | 0.3742 |
| 4 | 4х трубная | Н | 108 | 0.7006 | 0.409 | 0.2916 |
| 5 | 2х трубная | ПНК | 108 | 0.78095 | 0.72515 | 0.0558 |
| 6 | 4х трубная | Н | 159 | 0.128 | 0.128 |  |
| 7 | 2х трубная | ПНК | 159 | 0.1665 | 0.1665 |  |
| 8 | 2х трубная | Н | 273 | 0.4558 | 0.4558 |  |
| 9 | 2х трубная | ПНК | 273 | 0.14785 | 0.14785 |  |
| 10 | 2х трубная | ПНК | 325 | 0.0622 | 0.0622 |  |
| Итого по котельной |  |  |  | 3.24001 | 2.3738 | 0.86621 |
| Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2х трубная | Н | 76 | 0.0287 | 0.0287 |  |
| 2 | 2х трубная | ПНК | 89 | 0.035 | 0.035 |  |
| 3 | 2х трубная | ПНК | 108 | 0.0105 | 0.0105 |  |
| 4 | 2х трубная | ПНК | 159 | 0.008 | 0.008 |  |
| 5 | 2х трубная | ПБ | 76 | 0.129 | 0.129 |  |
| Итого по котельной |  |  |  | 0.2112 | 0.2112 |  |
| Котельная №11 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2х трубная | Н | 76 | 0.0075 | 0.0075 |  |
| 2 | 2х трубная | ПНК | 76 | 0.0218 | 0.0218 |  |
| 3 | 2х трубная | Н | 89 | 0.3207 | 0.3207 |  |
| 4 | 2х трубная | ПНК | 89 | 0.012 | 0.012 |  |
| 5 | 2х трубная | ПБ | 89 | 0.0085 | 0.0085 |  |
| 6 | 2х трубная | Н | 108 | 0.0738 | 0.0738 |  |
| 7 | 2х трубная | ПНК | 108 | 0.037 | 0.037 |  |
| 8 | 2х трубная | Н | 133 | 0.0608 | 0.0608 |  |
| 9 | 2х трубная | Н | 159 | 0.0678 | 0.0678 |  |
| 10 | 2х трубная | Н | 219 | 0.0186 | 0.0186 |  |
| Итого по котельной |  |  |  | 0.6285 | 0.6285 |  |
| Котельная №12 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2х трубная | Н | 76 | 0.0145 | 0.0145 |  |
| 2 | 2х трубная | ПНК | 108 | 0.0337 | 0.0337 |  |
| 3 | 2х трубная | ПНК | 219 | 0.1381 | 0.1381 |  |
| Итого по котельной |  |  |  | 0.1863 | 0.1863 |  |
| Котельная №13 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2х трубная | ПНК | 89 | 0.027 | 0.027 |  |
| Итого по котельной |  |  |  | 0.027 | 0.027 |  |
| Котельная №14 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2х трубная | ПБ | 49 | 0.1044 | 0.1044 |  |
| 2 | 2х трубная | ПНК | 57 | 0.1304 | 0.1304 |  |
| 3 | 2х трубная | ПБ | 57 | 0.0543 | 0.0543 |  |
| 4 | 2х трубная | Н | 57 | 0.105 | 0.105 |  |
| 5 | 2х трубная | ПНК | 76 | 0.2083 | 0.2083 |  |
| 6 | 2х трубная | Н | 89 | 0.2139 | 0.2139 |  |
| 7 | 2х трубная | ПНК | 89 | 0.1343 | 0.1343 |  |
| 8 | 2х трубная | Н | 108 | 0.4723 | 0.4723 |  |
| 9 | 2х трубная | ПНК | 108 | 0.6787 | 0.6787 |  |
| 10 | 2х трубная | Н | 133 | 0.1251 | 0.1251 |  |
| 11 | 2х трубная | ПНК | 133 | 0.4595 | 0.4595 |  |
| 12 | 2х трубная | Н | 159 | 0.3923 | 0.3923 |  |
| 13 | 2х трубная | ПНК | 159 | 0.8959 | 0.8959 |  |
| 14 | 2х трубная | Н | 219 | 0.4656 | 0.4656 |  |
| 15 | 2х трубная | ПНК | 219 | 1.9402 | 1.9402 |  |
| 16 | 2х трубная | Н | 325 | 0.143 | 0.143 |  |
| 17 | 2х трубная | ПНК | 325 | 0.022 | 0.022 |  |
| 18 | 2х трубная | Н | 426 | 0.1658 | 0.1658 |  |
| 19 | 2х трубная | ПНК | 529 | 0.0281 | 0.0281 |  |
| 20 | 2х трубная | Н | 529 | 0.012 | 0.012 |  |
| 21 | 2х трубная | ПНК | 630 | 0.0365 | 0.0365 |  |
| 22 | 2х трубная | Н | 630 | 0.2646 | 0.2646 |  |
| Итого по котельной |  |  |  | 7.0522 | 7.0522 |  |
| Котельная №16 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2х трубная | ПНК | 76 | 0.0226 | 0.0226 |  |
| 2 | 2х трубная | Н | 108 | 0.194 | 0.194 |  |
| 3 | 2х трубная | ПНК | 108 | 0.0393 | 0.0393 |  |
| 4 | 2х трубная | Н | 219 | 0.021 | 0.021 |  |
| Итого по котельной |  |  |  | 0.2769 | 0.2769 |  |
| Котельная №17 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2х трубная | Н | 57 | 0.1305 | 0.1305 |  |
| 2 | 2х трубная | Н | 76 | 0.2043 | 0.2043 |  |
| 3 | 2х трубная | Н | 89 | 0.0605 | 0.0605 |  |
| 4 | 2х трубная | Н | 108 | 0.4997 | 0.4997 |  |
| 5 | 2х трубная | ПНК | 108 | 0.6882 | 0.6882 |  |
| 6 | 2х трубная | Н | 159 | 1.2531 | 1.2531 |  |
| 7 | 2х трубная | ПНК | 159 | 0.9128 | 0.9128 |  |
| 8 | 2х трубная | Н | 219 | 0.119 | 0.119 |  |
| 9 | 2х трубная | ПНК | 219 | 0.0236 | 0.0236 |  |
| 10 | 2х трубная | ПНК | 108 | 0.0815 | 0.0815 |  |
| 11 | 2х трубная | Н | 133 | 0.0993 | 0.0993 |  |
| Итого по котельной |  |  |  | 4.0725 | 4.0725 |  |
| Котельная №20 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2х трубная | ПБ | 57 | 0.0419 | 0.0419 |  |
| 2 | 2х трубная | ПНК | 76 | 0.2262 | 0.2262 |  |
| 3 | 2х трубная | ПНК | 108 | 0.1987 | 0.1987 |  |
| 4 | 2х трубная | Н | 133 | 0.2555 | 0.2555 |  |
| 5 | 2х трубная | Н | 159 | 0.135 | 0.135 |  |
| 6 | 2х трубная | ПНК | 159 | 0.0533 | 0.0533 |  |
| Итого по котельной |  |  |  | 0.9106 | 0.9106 |  |
| Котельная №21 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2х трубная | Н | 57 | 0.136 | 0.136 |  |
| 2 | 2х трубная | ПБ | 57 | 0.016 | 0.016 |  |
| 3 | 2х трубная | Н | 108 | 0.0285 | 0.0285 |  |
| 4 | 2х трубная | ПНК | 108 | 0.0125 | 0.0125 |  |
| 5 | 2х трубная | Н | 133 | 0.0665 | 0.0665 |  |
| 6 | 2х трубная | Н | 159 | 0.0625 | 0.0625 |  |
| 7 | 2х трубная | ПНК | 159 | 0.042 | 0.042 |  |
| Итого по котельной |  |  |  | 0.364 | 0.364 |  |
| Котельная №22 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2х трубная | ПНК | 32 | 0.0265 | 0.0265 |  |
| 3 | 2х трубная | ПНК | 57 | 0.071 | 0.071 |  |
| 4 | 2х трубная | ПНК | 57 | 0.07 | 0.07 |  |
| 5 | 2х трубная | ПНК | 76 | 0.059 | 0.059 |  |
| 6 | 2х трубная | Н | 76 | 0.0766 | 0.0766 |  |
| 7 | 2х трубная | ПНК | 89 | 0.0095 | 0.0095 |  |
| 8 | 2х трубная | ПНК | 108 | 0.095 | 0.095 |  |
| 9 | 2х трубная | ПНК | 108 | 0.15 | 0.15 |  |
| 10 | 2х трубная | ПНК | 108 | 0.031 | 0.031 |  |
| 11 | 2х трубная | Н | 108 | 0.013 | 0.013 |  |
| 12 | 2х трубная | ПНК | 219 | 0.0049 | 0.0049 |  |
| 13 | 2х трубная | Н | 108 | 0.0955 | 0.0955 |  |
| 14 | 2х трубная | ПНК | 108 | 0.0515 | 0.0515 |  |
| 15 | 2х трубная | Н | 133 | 0.0635 | 0.0635 |  |
| 16 | 2х трубная | ПНК | 133 | 0.0325 | 0.0325 |  |
| 17 | 2х трубная | Н | 159 | 0.097 | 0.097 |  |
| Итого по котельной |  |  |  | 0.9465 | 0.9465 |  |
| Котельная №23 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2х трубная | Н | 49 | 0.0332 | 0.0332 |  |
| 2 | 2х трубная | Н | 57 | 0.0382 | 0.0382 |  |
| 3 | 2х трубная | Н | 108 | 0.211 | 0.211 |  |
| 4 | 2х трубная | ПНК | 108 | 0.0783 | 0.0783 |  |
| Итого по котельной |  |  |  | 0.3607 | 0.3607 |  |
| Котельная (КОУ Вечерняя школа) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2х трубная | Н | 57 | 0.007 | 0.007 |  |
| 2 | 2х трубная | Н | 76 | 0.0732 | 0.0732 |  |
| 3 | 2х трубная | Н | 89 | 0.0168 | 0.0168 |  |
| Итого по котельной |  |  |  | 0.097 | 0.097 |  |
| Котельная №3 (детский дом им. Д. М. Карбышева) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4х трубная | Н | 57 | 0.51485 | 0.02515 | 0.4897 |
| 2 | 4х трубная | Н | 76 | 0.3248 | 0.2653 | 0.0595 |
| 3 | 4х трубная | ПНК | 76 | 0.244 | 0.0501 | 0.1939 |
| 4 | 4х трубная | Н | 89 | 0.16375 | 0.0716 | 0.09215 |
| 5 | 4х трубная | ПНК | 89 | 0.09705 | 0.0038 | 0.09325 |
| 6 | 2х трубная | Н | 108 | 0.4314 | 0.4314 |  |
| 7 | 2х трубная | ПНК | 108 | 0.0319 | 0.0319 |  |
| 8 | 2х трубная | Н | 159 | 0.37215 | 0.37215 |  |
| 9 | 2х трубная | ПНК | 159 | 0.05415 | 0.05415 |  |
| Итого по котельной |  |  |  | 2.23405 | 1.30555 | 0.9285 |
| филиала ПАО «Россети-Сибири» - «Омскэнерго» Северные электрические сети |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2х трубная | ПНК | 212 | 0.146 | 0.146 |  |
| 2 | 2х трубная | ПНК | 89 | 0.115 | 0.115 |  |
| 3 | 2х трубная | ПНК | 114 | 0.168 | 0.168 |  |
| 4 | 2х трубная | Н | 212 | 0.08 | 0.08 |  |
| 5 | 2х трубная | Н | 108 | 0.01 | 0.01 |  |
| 6 | 2х трубная | Н | 76 | 0.027 | 0.027 |  |
| 7 | 2х трубная | Н | 57 | 0.18 | 0.18 |  |
| Итого по котельной |  |  |  | 0.726 | 0.726 |  |
| АСУСО "Тарский интернат" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2х трубная | ПНК | 32 | 0.023 | 0.023 |  |
| 2 | 2х трубная | ПНК | 76 | 0.086 | 0.086 |  |
| 3 | 2х трубная | ПНК | 108 | 0.026 | 0.026 |  |
| 4 | 2х трубная | ПНК | 159 | 0.012 | 0.012 |  |
| 5 | 2х трубная | ППК | 89 | 0.07 | 0.07 |  |
| 6 | 2х трубная | Н | 108 | 0.045 | 0.045 |  |
| 7 | 2х трубная | ПНК | 133 | 0.04 | 0.04 |  |
| 8 | 2х трубная | ППК | 57 | 0.052 | 0.052 |  |
| 9 | 2х трубная | Н | 57 | 0.045 | 0.045 |  |
| Итого по котельной |  |  |  | 0.399 | 0.399 |  |
| Филиала АО «ОНИИП» Тарский завод «Кварц» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2х трубная | ПНК | 57 | 0.135 | 0.135 |  |
| 2 | 2х трубная | ПНК | 108 | 0.157 | 0.157 |  |
| 3 | 2х трубная | ПНК | 89 | 0.397 | 0.397 |  |
| 4 | 2х трубная | ПНК | 108 | 0.128 | 0.128 |  |
| 5 | 2х трубная | ПНК | 159 | 0.404 | 0.404 |  |
| 6 | 2х трубная | Н | 89 | 0.017 | 0.017 |  |
| 7 | 2х трубная | Н | 108 | 0.064 | 0.064 |  |
| 8 | 2х трубная | Н | 273 | 0.219 | 0.219 |  |
| 9 | 2х трубная | Н | 159 | 0.075 | 0.075 |  |
| 10 | 2х трубная | Н | 108 | 0.042 | 0.042 |  |
| 11 | 2х трубная | ПНК | 57 | 0.006 | 0.006 |  |
| 12 | 2х трубная | ПНК | 76 | 0.088 | 0.088 |  |
| Итого по котельной |  |  |  | 1.732 | 1.732 |  |
| Котельная ООО "ТехноСнаб" (Ростелеком) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2х трубная | ПБ | 159 | 0.08 | 0.08 |  |
| 2 | 2х трубная | ПБ | 108 | 0.036 | 0.036 |  |
| 3 | 2х трубная | Н | 108 | 0.282 | 0.282 |  |
| 4 | 2х трубная | ПБ | 159 | 0.08 | 0.08 |  |
| Итого по котельной |  |  |  | 0.478 | 0.478 |  |
| Итого по котельным |  |  |  | 25.19776 | 23.40305 | 1.79471 |

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. Существующие зоны действия источников тепловой энергии представлены в таблице №3

Таблица № 3. Существующие зоны действия котельных

| Котельная №7 | Южная часть города в границах ул. Кузнечная, Немчиновская, П. Косенкова. |
| --- | --- |
| Котельная № 14 (ЦК) | Центральная часть города, города в границах ул. Советская, ул. 3 Армии, 1 Линия, Победы. |
| Котельная № 6 (ЦРБ) | Северная часть города ЦРБ и МКД города в границах ул. Красноармейская, Лермонтовский, Советская, |
| Котельная № 13 (Нефтебаза) | Северная часть города в границах МКД ул. Елецкого, 61 |
| Котельная № 12 "Олимп" | Юго-восточная часть города, Стадион «Олимп» |
| Котельная №17(СХТ) | Юго-восточная часть города в границах ул. Сельскохозяйственная, Радищева, Мичурина |
| Котельная №4 (Кор. Школа) | Северо-западная часть города в границах ул. Транспотная, 24 |
| Котельная №5 (Школа №2) | Северо-западная часть города в границах ул. Чкалова, Республики. |
| Котельная №10 (пед. коледж) | Центральная часть города границах ул. Александровская, Немчиновская, Спасская |
| Котельная №11 (пед университет) | Западная часть города в границах ул. Школьная, 10 Линия. |
| Котельная № 16 (телевизионная) | Восточная часть города в границах ул. Радищева, 16 |
| Котельная №20 (ПМК-110) | Юго-Восточная часть города в границах ул. Лихачева, Васильева. |
| Котельная №21 (РЭБ) | Северная часть города в границах ул. 1 Рабочая, Судоремонтная. |
| Котельная №23 (РММ) | Северная часть города в границах ул. Елецкого, 4 Рабочая |
| Котельная СХТ | Юго-Восточная часть города в границах ул. Заречная, Лихачева. |
| Котельная (КОУ Вечерняя ОШ) | Восточная часть города в границах ул. Нерпинская. |
| ОАО «МРСК Сибири» | Юго-западная часть города в границах ул. Немчиновская, 8 Линия, 9 Линия |
| АСУСА «Тарский интернат | Северо-западная часть города в границах ул. Транспортная, 22 |
| Завод "Кварц" | Юго-Восточная часть города в границах ул. Радищева, Черемуховая, |
| ОАО "Ростелеком", | Центральная часть города пл. Ленина |
| Котельная №3 (детский дом им. Карбышева) | Северо-западная часть города в границах ул. Советская, Березовая, Транспортная. |

- Подробные схемы тепловых сетей с указанием подключенных объектов приведены в приложениях №№ 1-22 к Схеме теплоснабжения.

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

г. Тара расположен в зоне умеренно – континентального климата. (район III-4c СНиП "Строительная климатология"). В соответствии с СНиП "Строительная климатология"   продолжительность отопительного периода составляет 234 суток, средняя температура наружного воздуха за отопительный период (при продолжительности 234 суток) - плюс -8,8 °C. В связи с тем, что расчётная температура для проектирования системы отупения составляет -40 °С с коэффициентом обеспеченности 0,92 -расчетная температура воздуха внутри отапливаемых помещений принята 20 - 22 °C (что соответствует данным СанПиН 2.1.2.2645-10)

Потребителями тепловой энергии  являются производственные, административно-бытовые, жилые и общественные здания.

Административные и общественные здания, удалённые от источников централизованного теплоснабжения и магистральных тепловых сетей, обеспечиваются теплоснабжением от индивидуальных котлов и водонагревателей, работающих на газе и иных видах топлива.

Централизованное теплоснабжение объектов индивидуальной жилой застройки (ИЖЗ) предусмотрено для жилых домов, находящихся в непосредственной близости от магистральных тепловых сетей. Для территорий ИЖЗ, не подключённых к источникам теплоснабжения, предусматривается автономное теплоснабжение от индивидуальных котлов и водонагревателей, работающих на газе, угле, дровах и иных видах топлива.

При обследовании на начало отопительного сезона 2015 года  к системам централизованного теплоснабжения  подключено  497 объектов. Суммарный  полезный отпуск тепловой энергии в течение отопительного периода от котельных составляет  89783,59Гкал/ г.

| наименование котельной | Количество потребителей и полезный отпуск тепловой энергии по котельным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 год |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  | 2019 - 2028 год |  |  |  |  |  |
|  | Количество подключённых абонентов | Полезный отпуск, всего, Гкал | в том числе: |  |  |  | Количество подключённых абонентов | Полезный отпуск, всего, Гкал | в том числе: |  |  |  | Количество подключённых абонентов | Полезный отпуск, всего, Гкал | в том числе: |  |  |  | Количество подключённых абонентов | Полезный отпуск, всего, Гкал | в том числе: |  |  |  | Количество подключённых абонентов | Полезный отпуск, всего, Гкал | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Бюджетные потребители | Население | Сторонние потребители | Собственные нужды |  |  | Бюджетные потребители | Население | Сторонние потребители | Собственные нужды |  |  | Бюджетные потребители | Население | Сторонние потребители | Собственные нужды |  |  | Бюджетные потребители | Население | Сторонние потребители | Собственные нужды |  |  | Бюджетные потребители | Население | Сторонние потребители | Собственные нужды |
| Котельная №4 (Вспомогательная школа-интернат), МУП "Тарское ПОКХ" | 8 | 950,67 | 950,67 | 0 | 0 | 0 | 8 | 973,69 | 973,69 | 0 | 0 | 0 | 8 | 950,67 | 950,67 | 0 | 0 | 0 | 8 | 950,67 | 950,67 | 0 | 0 | 0 | 8 | 950,67 | 950,67 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №5 (Школа №2), МУП "Энергия» | 3 | 1077,65 | 760 | 317,65 | 0 | 0 | 3 | 1353,01 | 1035,36 | 317,65 | 0 | 0 | 3 | 1077,65 | 760 | 317,65 | 0 | 0 | 3 | 1077,65 | 760 | 317,65 | 0 | 0 | 3 | 1077,65 | 760 | 317,65 | 0 | 0 |
| Котельная №6 (ЦРБ), МУП "Энергия» | 67 | 12238,59 | 5863,21 | 6167,34 | 208,04 | 0 | 67 | 12823,79 | 6523,930 | 6143,150 | 156,710 | 0 | 67 | 12238,59 | 5863,21 | 6167,34 | 208,04 | 0 | 67 | 12238,59 | 5863,21 | 6167,34 | 208,04 | 0 | 67 | 12238,59 | 5863,21 | 6167,34 | 208,04 | 0 |
| Котельная №7 (БПК), МУП "КТБУ" | 9 | 514,15 | 339,94 | 174,21 | 0 | 0 | 10 | 750,89 | 0 | 524,96 | 225,93 | 0 | 9 | 514,15 | 339,94 | 174,21 | 0 | 0 | 9 | 514,15 | 339,94 | 174,21 | 0 | 0 | 9 | 514,15 | 339,94 | 174,21 | 0 | 0 |
| Котельная №10 (Тарский педагогический колледж), МУП ""Энергия» | 7 | 1169,5 | 637,55 | 531,95 | 0 | 0 | 7 | 1389,46 | 1232,86 | 140,65 | 15,95 | 0 | 7 | 1169,5 | 637,55 | 531,95 | 0 | 0 | 7 | 1169,5 | 637,55 | 531,95 | 0 | 0 | 7 | 1169,5 | 637,55 | 531,95 | 0 | 0 |
| Котельная №11 (филиал ОмГПУ в г. Тара), МУП "Тарское ПОКХ" | 7 | 2386,88 | 1543,06 | 842,26 | 1,56 | 0 | 7 | 3154,02 | 2608,14 | 508,42 | 37,46 | 0 | 7 | 2386,88 | 1543,06 | 842,26 | 1,56 | 0 | 7 | 2386,88 | 1543,06 | 842,26 | 1,56 | 0 | 7 | 2386,88 | 1543,06 | 842,26 | 1,56 | 0 |
| Котельная №12 (стадион "Олимп"), МУП "Тарское ПОКХ" | 3 | 1450,01 | 1450,01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1599,36 | 1599,36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1450,01 | 1450,01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1450,01 | 1450,01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1450,01 | 1450,01 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №13 (Нефтебаза), МУП ""Энергия» | 8 | 357,49 | 0 | 357,49 | 0 | 0 | 9 | 383,69 | 0 | 383,69 | 0 | 0 | 8 | 357,49 | 0 | 357,49 | 0 | 0 | 8 | 357,49 | 0 | 357,49 | 0 | 0 | 8 | 357,49 | 0 | 357,49 | 0 | 0 |
| Котельная №14 (ЦК), МУП "Энергия»" | 190 | 24223,75 | 7331,44 | 14843,18 | 1735,64 | 313,49 | 190 | 28527,28 | 8059,4 | 17257,18 | 3210,7 | 0 | 190 | 24223,75 | 7331,44 | 14843,18 | 1735,64 | 313,49 | 190 | 24223,75 | 7331,44 | 14843,18 | 1735,64 | 313,49 | 192 | 26773,75 | 7331,44 | 17393,18 | 1735,64 | 313,49 |
| Котельная №16 (Телеретранслятор), МУП ""Энергия» | 3 | 466,5 | 0 | 270,46 | 196,04 | 0 | 3 | 479,57 | 207,9 | 271,67 | 0 | 0 | 3 | 466,5 | 0 | 270,46 | 196,04 | 0 | 3 | 466,5 | 0 | 270,46 | 196,04 | 0 | 3 | 466,5 | 0 | 270,46 | 196,04 | 0 |
| Котельная №17 (СХТ), МУП ""Энергия» | 38 | 5845,48 | 2458,68 | 2111,12 | 1131,78 | 143,9 | 38 | 6326,43 | 3284,34 | 1507,45 | 1534,64 | 0 | 38 | 5845,48 | 2458,68 | 2111,12 | 1131,78 | 143,9 | 38 | 5845,48 | 2458,68 | 2111,12 | 1131,78 | 143,9 | 38 | 5845,48 | 2458,68 | 2111,12 | 1131,78 | 143,9 |
| Котельная №20 (ПМК-110), МУП ""Энергия» | 16 | 2628,35 | 240,95 | 2334,48 | 52,92 | 0 | 16 | 2723,2 | 233,39 | 2441,49 | 48,32 | 0 | 16 | 2628,35 | 240,95 | 2334,48 | 52,92 | 0 | 16 | 2628,35 | 240,95 | 2334,48 | 52,92 | 0 | 17 | 2903,35 | 240,95 | 2609,48 | 52,92 | 0 |
| Котельная №21 (посёлок РЭБ флота), МУП "Энергия» | 8 | 1530,15 | 304,96 | 1225,19 | 0 | 0 | 8 | 1472,73 | 307,35 | 1165,38 | 0 | 0 | 8 | 1530,15 | 304,96 | 1225,19 | 0 | 0 | 8 | 1530,15 | 304,96 | 1225,19 | 0 | 0 | 8 | 1530,15 | 304,96 | 1225,19 | 0 | 0 |
| Котельная №22 (ТИПК), МУП ""Энергия» | 24 | 3188,46 | 1647,5 | 1503,5 | 37,46 | 0 | 24 | 3767,79 | 2949,48 | 804,39 | 13,92 | 0 | 24 | 3188,46 | 1647,5 | 1503,5 | 37,46 | 0 | 24 | 3188,46 | 1647,5 | 1503,5 | 37,46 | 0 | 26 | 3744,46 | 1647,5 | 2059,5 | 37,46 | 0 |
| Котельная №23 (РММ), МУП ""Энергия» | 6 | 763,26 | 237,69 | 525,57 | 0 | 0 | 6 | 762,64 | 236,17 | 526,47 | 0 | 0 | 6 | 763,26 | 237,69 | 525,57 | 0 | 0 | 6 | 763,26 | 237,69 | 525,57 | 0 | 0 | 7 | 1653,26 | 1127,69 | 525,57 | 0 | 0 |
| Котельная №1 (КОУ "Вечерняя школа"), ООО "ТехноСнаб" | 3 | 656,98 | 656,98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 678,88 | 678,88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 657,02 | 657,02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 657,02 | 657,02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 657,02 | 657,02 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3 (детский дом им. Д.М. Карбышева), ООО "Техносервис" | 25 | 2624,66 | 1596,28 | 915,9 | 112,48 | 0 | 25 | 3638,06 | 2201,55 | 1303,63 | 132,88 | 0 | 25 | 2877,45 | 1738,38 | 1008,88 | 130,19 | 0 | 26 | 3166,49 | 2027,42 | 1008,88 | 130,19 | 0 | 26 | 3166,49 | 2027,42 | 1008,88 | 130,19 | 0 |
| ОАО "МРСК Сибири" | 18 | 3690,31 | 215,64 | 658,84 | 421,22 | 2394,61 | 19 | 3975,31 | 215,64 | 943,84 | 421,22 | 2394,61 | 20 | 4260,31 | 215,64 | 1228,84 | 421,22 | 2394,61 | 20 | 4260,31 | 215,64 | 1228,84 | 421,22 | 2394,61 | 20 | 4260,31 | 215,64 | 1228,84 | 421,22 | 2394,61 |
| АСУСО "Тарский интернат" | 11 | 3128,42 | 0 | 668,45 | 0 | 2459,97 | 11 | 3128,42 | 0 | 668,45 | 0 | 2459,97 | 11 | 3128,42 | 0 | 668,45 | 0 | 2459,97 | 11 | 3128,42 | 0 | 668,45 | 0 | 2459,97 | 11 | 3128,42 | 0 | 668,45 | 0 | 2459,97 |
| Завод "Кварц" | 28 | 5484,35 | 351,71 | 3091,76 | 10,15 | 2030,73 | 28 | 5484,35 | 351,71 | 3091,76 | 10,15 | 2030,73 | 28 | 5484,35 | 351,71 | 3091,76 | 10,15 | 2030,73 | 28 | 5484,35 | 351,71 | 3091,76 | 10,15 | 2030,73 | 28 | 5484,35 | 351,71 | 3091,76 | 10,15 | 2030,73 |
| Котельная ООО «ТехноСнаб» | 3 | 2144,2 | 919,4 | 0 | 1224,8 | 0 | 3 | 2144,2 | 919,4 | 0 | 1224,8 | 0 | 3 | 2144,2 | 919,4 | 0 | 1224,8 | 0 | 3 | 2144,2 | 919,4 | 0 | 1224,8 | 0 | 3 | 2144,2 | 919,4 | 0 | 1224,8 | 0 |

Полный перечень всех потребителей по котельным представлен в приложении  №1-22 к обосновывающим материалам.

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии  величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки    приведены в

таблице 5.

Располагаемая мощность центральной котельной  27,9 Гкал/ч, при этом имеется существенный резерв мощности 10,63 Гкал/ч, который целесообразно использовать при подключении существующих и строящихся объектов, попадающих в зону действия источника.

Недогрузка котельной отрицательно сказывается на эффективности её работы, повышая себестоимость тепловой энергии за счёт увеличения удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии и за счёт увеличения условно постоянных затрат в единице вырабатываемой энергии.

Аналогичная ситуация наблюдается  почти на всех городских  котельных. Существующий резерв мощности   позволит подключить к действующим котельным запланированные к строительству объекты. Однако для оценки резерва установленной мощности на перспективу необходимо учитывать срок эксплуатации оборудования.

| Таблица №5: Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности нетто |
| МУП "Тарское ПОКХ" |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 (Вспомогательная школа-интернат) | 1.72 | 1.660 | 0.029 | 0.416 | 1.215 |
| Котельная №12 (стадион "Олимп") | 1.763 | 1.739 | 0.041 | 0.790 | 0.907 |
| МУП «Энергия» |  |  |  |  |  |
| Котельная №5 (Школа №2) | 1.032 | 0.992 | 0.024 | 0.511 | 0.457 |
| Котельная №6 (ЦРБ) | 15.04 | 14.710 | 0.717 | 6.089 | 7.903 |
| Котельная №10 (Тарский педагогический колледж) | 1.376 | 1.326 | 0.031 | 0.430 | 0.865 |
| Котельная №11 (филиал ОмГПУ в г. Тара) | 4.515 | 4.445 | 0.114 | 1.294 | 3.038 |
| Котельная №13 (Нефтебаза) | 0.12384 | 0.124 | 0.003 | 0.148 | -0.028 |
| Котельная №14 (ЦК) | 41.6 | 40.700 | 1.776 | 15.379 | 23.544 |
| Котельная №16 (Телеретранслятор) | 0.516 | 0.456 | 0.049 | 0.429 | -0.021 |
| Котельная №17 (СХТ) | 4.128 | 3.778 | 0.841 | 3.903 | -0.966 |
| Котельная №20 (ПМК-110) | 2.58 | 2.500 | 0.172 | 1.296 | 1.032 |
| Котельная №21 (посёлок РЭБ флота) | 2.236 | 2.186 | 0.069 | 1.027 | 1.090 |
| Котельная №22 (ТИПК) | 4.085 | 4.015 | 0.127 | 1.855 | 2.033 |
| Котельная №23 (РММ) | 1.376 | 1.326 | 0.074 | 0.404 | 0.849 |
| ООО "Техносервис" |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 (детский дом им. Д.М. Карбышева) (ООО "Исток") | 3.767 | 3.687 | 0.352 | 1.777 | 1.557 |
| ООО "ТехноСнаб" |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (КОУ "Вечерняя школа") (ООО "Исток") | 0.688 | 0.648 | 0.014 | 0.284 | 0.351 |
| Котельная ООО "ТехноСнаб" (Ростелеком) | 1.625 | 1.545 | 0.352 | 0.885 | 0.308 |
| МБУ "Городское хозяйство" |  |  |  |  |  |
| Котельная №7 (БПК) | 1.28 | 1.230 | 0 | 0.240 | 0.990 |
| филиала ПАО «Россети-Сибири» - «Омскэнерго» Северные электрические сети |  |  |  |  |  |
| ОАО «МРСК Сибири» | 2.7 | 2.63 | 0.01 | 1.23 | 1.39 |
| АСУСО «Тарский интернат» |  |  |  |  |  |
| АСУСО «Тарский интернат» | 6.14 | 5.76 | 0.015 | 1.72 | 4.025 |
| Филиала АО «ОНИИП» Тарский завод «Кварц» |  |  |  |  |  |
| Завод "Кварц" | 5 | 4.9 | 0.101 | 2.44 | 2.359 |

1.7. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Топливный баланс является комплексным материальным балансом, охватывающим совокупность взаимозаменяемых топливных ресурсов. Данный баланс увязывает в единое целое частные балансы различных видов топлива, дает характеристику общего объема, распределения и использования.

Общий расход топлива за 2021-2022 отопительный сезон составил (таблица№ 6):

дрова	                    - 11783 м3

древесная щепа	         - 45909 м3

газ природный 	-           2761 тыс. м3

мазут 	-                     3607 тн.

уголь 	-                     7637 тн.

| Таблица №6: Расход топлива по котельным за отопительный сезон 2022 г. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование теплоисточника | Вид топлива | Расход топлива за 2022 г. на выработку тепла, т.н.т. |
| МУП "Тарское ПОКХ" |  |  |
| Котельная №4 (Вспомогательная школа-интернат) | уголь | 371,73 |
| Котельная №12 (стадион "Олимп") | уголь | 145,95 |
|  | дрова | 517,68 |
| МУП «Энергия» |  |  |
| Котельная №5 (Школа №2) | уголь | 448,8 |
| Котельная № 6 (ЦРБ) | мазут | 2004,3 |
|  | Природный газ | 731,015 |
| Котельная №10 (Тарский педагогический колледж) | уголь | 380,94 |
| Котельная №11 (филиал ОмГПУ в г. Тара) | уголь | 1006,44 |
| Котельная №13 (Нефтебаза) | уголь | 283.5 |
| Котельная №14 (ЦК) | мазут | 2183,5 |
|  | щепа | 41674,4 |
| Котельная №16 (Телеретранслятор) | уголь | 257,05 |
| Котельная №17 (СХТ) | уголь | 2089,04 |
| Котельная №20 (ПМК-110) | уголь | 1008,19 |
| Котельная №21 (посёлок РЭБ флота) | уголь | 755,33 |
| Котельная №22 (ТИПК) | уголь | 1325,01 |
| Котельная №23 (РММ) | уголь | 396,28 |
| Котельная №1 (КОУ "Вечерняя школа") | уголь | 152.29 |
| Котельная №3 (детский дом им. Д.М. Карбышева) | дрова | 3022.754 |
| Котельная ООО "ТехноСнаб" (Ростелеком) | уголь | 781.25 |
| МБУ «Городское хозяйство» |  |  |
| Котельная №7 (БПК) | уголь | 209.23 |
| филиала ПАО «Россети-Сибири» - «Омскэнерго» Северные электрические сети |  |  |
| ОАО «МРСК Сибири» | мазут | 477 |
| АСУСО «Тарский интернат» |  |  |
| АСУСО «Тарский интернат" | газ природный | 91 |
|  | уголь | 1083 |
| Филиала АО «ОНИИП» Тарский завод «Кварц» |  |  |
| Завода Кварц | газ природный | 674 |
|  | мазут | 138 |

Общий расход топлива на отопительный сезон 2022-2023 гг., согласно утвержденного топливного баланса составляет:

Природный газ    -     3080.98 т.у.т.

Мазут топочный  -     3834.29 т.у.т.

Уголь                    -     4941.47 т.у.т.

Дрова                    -     1168.12   т.у.т.

Щепа                     -     5647.73 т.у.т.

| Таблица №7: Топливный баланс Тарского городского поселения на отопительный период 2022-2023 гг. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование теплоисточника | Вид топлива | Количество потребляемого тепла, Гкал | Годовая выработка тепла, Гкал | Норма расхода топлива на выработку 1 Гкал, кг.у.т. | Расход топлива на выработку тепла, т.н.т. |
| МУП "Тарское ПОКХ" |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 (Вспомогательная школа-интернат) | уголь | 810,34 | 862,04 | 286.07 | 371,73 |
| Котельная №12 (стадион "Олимп") | дрова | 1247,37 | 1246,83 | 287,7 | 517,68 |
|  | уголь |  |  |  | 145,95 |
| МУП «Энергия» |  |  |  |  |  |
| Котельная №5 (Школа №2) | уголь | 1129,72 | 1303 | 277,15 | 448,8 |
| Котельная №6 (ЦРБ) | мазут | 11464,7 | 12192,45 | 193,79 | 2004,3 |
| Котельная №10 (Тарский педагогический колледж) | уголь | 904,07 | 965,78 | 290,25 | 380,94 |
| Котельная №11 (филиал ОмГПУ в г. Тара) | дрова | 2614,89 | 2609,41 | 260 | 1006,44 |
| Котельная №13 (Нефтебаза) | дрова | 214,35 | 240,53 | 142,86 | 283,5 |
| Котельная №14 (ЦК) | мазут | 13340,5 | 29494,73 | 190,56 | 2183,5 |
|  | щепа | 13541,9 |  | 197,16 | 41674,4 |
| Котельная №16 (Телеретранслятор) | уголь | 493,75 | 643,41 | 288,11 | 257,05 |
| Котельная №17 (СХТ) | мазут | 6071,11 | 7411,5 | 167,77 | 2089,04 |
| Котельная №20 (ПМК-110) | уголь | 2742,54 | 2495,72 | 263,45 | 1008,19 |
| Котельная №21 (посёлок РЭБ флота) | уголь | 1844,09 | 1765,94 | 274,26 | 755,33 |
| Котельная №22 (ТИПК) | уголь | 3484,65 | 939,05 | 214,62 | 1325,01 |
| Котельная №23 (РММ) | уголь | 760,43 | 892.50 | 271,4 | 396,28 |
| ООО "Техносервис" |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 КОУ "Вечерняя ОШ" | уголь | 657.02 | 699.16 | 190.94 | 183.23 |
| Котельная №3 детский дом им. Д.М. Карбышева | дрова | 2609.30 | 3764.67 | 190.96 | 2702.64 |
| ООО "ТехноСнаб" |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО "ТехноСнаб" (Ростелеком) | уголь | 2253.79 | 2253.79 | 177.43 | 548.87 |
| МБУ "Городское хозяйство" |  |  |  |  |  |
| Котельная №7 (БПК) | дрова | 338.88 | 338.88 | 199.40 | 92.75 |
| филиала ПАО «Россети-Сибири» - «Омскэнерго» Северные электрические сети |  |  |  |  |  |
| Котельная СЭС АК Омскэнерго | мазут | 2736.24 | 3253.30 | 152.91 | 363.11 |
| Филиала АО «ОНИИП» Тарский завод «Кварц» |  |  |  |  |  |
| Котельная завода Кварц (газ) | газ природный | 5452.85 | 6262.30 | 169.10 | 975.35 |

1.8. Надежность теплоснабжения.

Надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения используются следующие показатели:

- интенсивность отказов систем теплоснабжения;

- относительный аварийный недоотпуск тепла;

- надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

- надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

- надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

- соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;

- техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях:

- укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

- оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

- наличия основных материально-технических ресурсов;

- укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

В системе теплоснабжения города рассмотрены следующие, в том числе маловероятные, виды аварий:

- длительный выход из строя наиболее крупного котлоагрегата на источнике;

- прекращение подачи природного газа на котельную;

- повреждение магистрального теплопровода;

- разрыв на распределительных тепловых сетях.

Имеющийся резерв установленной тепловой мощности позволяет обеспечить нормативный отпуск тепла потребителям в случае выхода из строя наиболее крупного котлоагрегата на источниках тепла.

В системе теплоснабжения города взаимное резервирование тепловых сетей источников не предусмотрено.

Аварийное прекращение подачи основного топлива на котельную обусловливает предусмотренный действующими инструкциями переход на резервное топливо. Аварийный и резервный запас обеспечивает возможность работы котельной в течение 5 и 10 суток соответственно.

Для повышения надёжности системы теплоснабжения предполагается:

- реконструкция/ перекладка тепловой сети;

- замена ненадёжных участков тепловой сети;

- резервирование тепловой сети.

и отпуск тепловой энергии, удельный расход электроэнергии на перекачку теплоносителя, структура себестоимости выработки тепловой энергии.

1.9. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Динамика роста тарифов и структура цен на теплоснабжение  представлены в таблице № 8

Таблице № 8.   Динамика роста тарифов и структура цен на теплоснабжение

| Наименование теплоснабжающей организации |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Юр. | Население | Юр | Населен | Юр |  |  | Населен |  |  | Юр лица |  | Население |  | Юр лица |  | Население |  |  | Юр лица |  | Население |  |
|  |  |  |  |  |  | до 30.06 | до 31.08 | до 31.12 | до 30.06 | до 31.08 | до 31.12 | до 30.06 | до 31.12 | до 30.06 | до 31.12 | до 30.06 | до 31.12 | до 30.06 | до 30.09 | до 31.12 | до 30.06 | до 31.12 | до 30.06 | до 31.12 |
| ОАО МПО «Иртыш» Тарский завод «Кварц» |  | 1860,49 | 1860,49 | 2140,36 | 1481,57 | 2140,36 | 2200,5 | 2200,5 | 1748,25 | 1853,14 | 1958,04 | 2200,5 | 2777,99 | 2596,59 | 2193 | 2777,99 | 2817,85 | 2193 | 3325,06 | 2352,02 | 2817,85 | 2250,28 | 2360 | 2655,33 |
| БОУ ОО СПО "Тарский сельскохозяйственный техникум" |  | 957,56 | 957,56 | 1081,46 | - | 1081,46 | - | 1104,66 | 1276,12 | - | 1303,5 | 999,0 | 999,0 | 1178,82 | 1178,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО "Тарская топливная компания" | ПУ-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1428 | - | 1428 | 1428 | 1479,9 | 1428 | 1479,9 | 1479,9 | - | - | - | - |
|  | ТСХТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 1332,64 | - | 1332,64 | 1332,64 | 1374,09 | 1332,64 | 1374,09 | 1374,09 | - | - | - | - |
| ОАО «МРСК Сибири», филиал «Омскэнерго» |  | 1 367,49 | 1 367,49 | 1654,7 | 1488,85 | 1654,7 | 1753,98 | 1853,26 | 1756,84 | 1862,25 | 1967,66 | 1853,26 | 2094,18 | 2186,85 | 2203,78 | 2094,18 | 2206,46 | 2203,78 | 2603,62 | 2373,2 | 2206,46 | 2249,78 | 2381,02 | 2654,74 |
| ООО «Партнер» |  | 758,19 | 758,19 | 871,02 | - | 1338,09 | - | 1413,88 | 1338,09 | - | 1413,88 | 1399,83 | 1399,83 | 1399,83 | 1399,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| БСУСО "Тарский психоневрологический интернат" |  | 958,41 | 958,41 | 933,66 | 710,9 | 933,66 | 989,67 | 1045,69 | 838,86 | 889,19 | 939,53 | 978,21 | 978,21 | 939,53 | 1052,27 | 728,77 | 728,77 | 859,95 | 859,95 | 859,95 | 728,77 | 785,61 | 859,95 | 927,02 |
| ООО "ТСК-1" |  | 1474,53 | 1474,53 | 1745,39 | 1596,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО "ТСК-2" |  | 1987,09 | 1987,09 | 2190,46 | 1791,89 | 2190,46 | 2321,89 | 2453,28 | 1791,89 | 1899,4 | 2006,92 | 2453,28 | 2247,75 | 2453,28 | 2247,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО "ТСК-3" |  | 1889,58 | 1889,58 | 2304,56 | 2000,73 | 2304,56 | 2442,83 | 2581,12 | 2000,73 | 2120,77 | 2240,82 | 2581,12 | 2509,72 | 2581,12 | 2509,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО "ТСК-4" |  | 1823,97 | 1823,97 | 2135,09 | 2022,05 | 2135,09 | 2263,2 | 2264,7 | 2022,05 | 2143,37 | 2264,7 | 2264,7 | 2536,46 | 2264,7 | 2536,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО "ТСК-5" |  | - | - | - | - | 1745,39 | 1850,12 | 1954,84 | 1884,4 | 1997,47 | 2110,53 | 1954,84 | 2367,59 | 2306,71 | 2363,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО "ТК-1" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2021,34 | 2176,21 | 2363,79 | 2567,93 | 2534,8 | 2176,21 | 2254,61 | 2542,8 | 2660,44 |
| ООО "ТК-2" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2417,23 | 2480,52 | 2247,75 | 2480,52 | 2412,56 | 2395,08 | 2395,08 | 2395,08 | 2395,08 |
| ООО "ТК-3" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3202,76 | 3378,79 | 2509,72 | 3378,79 | 2681,24 | 3378,79 | 1843,52 | 2689,5 | 1843,52 |
| ООО "ТК-4" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2577,92 | 2655,17 | 2536,46 | 2655,17 | 2655,17 | 1611,17 | 1611,17 | 1611,17 | 1611,17 |
| ООО "Исток" |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1938,17 | 2019,48 | 1938,17 | 2019,48 | 2019,48 | 2019,48 | 2174,89 | 2019,48 | 2174,89 |

1.10. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

Одной из основных проблем функционирования и развития систем теплоснабжения городского поселения является высокий износ тепловых сетей, что в ряде случаев связано с условиями их эксплуатации, приводящие к значительным тепловым потерям и утечкам, отсутствие модернизации основного и вспомогательного теплотехнического оборудования котельных.

Для решения вышеуказанных проблем в, наряду с мероприятиями по переходу на альтернативные виды топлива, необходимо включать мероприятия по ежегодной перекладке (модернизации) наиболее изношенных и аварийных участков тепловых сетей (с применением современных материалов), модернизации и замене изношенного оборудования котельной (основного и вспомогательного: насосы, теплообменники, дымососы, вентиляторы, ХВО), закрытие неэффективных котельных.

В целях экономии энергоресурсов, увеличения КПД и рационального использования коммунальных ресурсов, улучшения гидравлического режима сети, увеличения срока службы насосного оборудования  необходимо предусматривать  мероприятия по внедрению ресурсосберегающих технологий, в том числе автоматизация систем управления котельно-вспомогательным оборудованием (установка частотно-регулируемых приводов). Реализация мероприятий позволит снизить затраты на выработку тепловой энергии, повысить надежность работы объектов теплоснабжения, снизить выбросы загрязняющих веществ, улучшить условия труда персонала.

Часть потребителей г. Тара отапливается от маломощных котельных, работающих на твёрдом, жидком топливе. Большинство котельных имеют изношенное оборудование, в связи с этим разработаны мероприятия по закрытию угольных котельной №10, №3, № 13.

Основные цели модернизации котельных :

- Снижение затрат на выработку тепловой энергии

- Улучшение качества услуги и повышение надежности теплоснабжения

- Уменьшение выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду

- Улучшение производственной деятельности предприятия, решение технических и технологических проблем.

Решаемые задачи:

- Перевод котельных на использование более дешевого топлива.

- Закрытие неэффективных котельных.

- Строительство новых теплотрасс, устройство аварийных закольцовок тепловых сетей	.

- Модернизация оборудования котельных.

2.  Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Город Тара  образован в 1594 году.  Расположен на севере Омской области и является центром Тарского муниципального района  Омской области.

Площадь городского поселения – 2596 га. Численность населения  составляет  27,6 тысячи человека.

Для  города  характерна значительная отдаленность от административного центра Омской области - г. Омска (302 км), сообщение с которым возможно авто- или авиатранспортом (на территории Тарского района расположен аэропорт), летом - водным транспортом. Район находится на значительном расстоянии от железной дороги - 250 км.

Климат района континентальный. По данным метеостанции средняя температура года – 0,8°С, среднемесячная температура летних месяцев +18,3°С, а зимних месяцев -19,6°С при максимальной летней температуре +35°С, а зимней -50°С. Среднегодовое количество осадков 466 мм, в том числе в летние месяцы с мая по сентябрь – 302 мм. Средняя высота снежного покрова 54 см. устойчивый снежный покров ложится в первых числах ноября, сходит в середине апреля. Расчетная глубина промерзания грунта 2,2 м. В летние месяцы преобладают ветры северо-западные, в зимние – южные и юго-восточные. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,6 – 4,9 м/сек.

Расчетная продолжительность отопительного сезона 234 суток.

Основной прирост  строительных фондов (Таблица 9)  происходит за счет жилых домов индивидуальной жилого строительства располагаемых  в   микрорайонах    новой   застройки, а так же  на месте  снесенных аварийных домов  частного сектора. Объекты индивидуального жилого строительства как правило располагаются  не в зонах действующих котельных будут отапливаться индивидуально от автономных источников питания.

Таблица № 9. Прогноз приростов площади строительных фондов.

|  | Прогноз приростов площади строительных фондов, м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019- 2028 |
| Многоквартирные дома | 2150 | 953 | 889 | 12300 |
| Жилые дома |  |  |  |  |
| Общественные здания | 5628 | 998 | 1100 | 7000 |
| Производственные здания промышленных предприятий |  |  |  |  |

На период до 2028 г. согласно генерального плана г. Тара планируется строительство нескольких многоквартирных жилых домов и социально значимых объектов  (таблица  10).

Таблица № 10.  Прогноз приростов общей площади зданий ЖКС  планируемых к подключению от централизованных источников теплоснабжения.

| Этап | Здание ЖКС | Расположение | Площадь, м2 | Зона источника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | Духовно-просветительный центр | ул. Дзержинского, 19 | 1200 | Котельная №14 |
| II-III квартал 2020 | Следственный изолятор | Транспортная 18 | 998 | Котельная (дом. интернат им. Карбышева) |
| 2019 | Жилой 3х эт. дом | Ул.1 Рабочая | 953 | Котельная №21 |
| 2018-2019 | Дом-музей Ульянова | ул. Советская 34 |  | Котельная №14 |
| 2019-2020 | Строительство ФОК | Ул. Ленина, 1 |  | Котельная №12 (стадион "Олимп") |
| 2018 | Детские дошкольные учреждения | Спасская, 46 | 1520 | Котельная №14 |
| 2020 | Жилой 5ти эт. дом | Ул. Мира, 21 | 2950 | Котельная №14 |
| 2020 | Жилой 2х эт. дом | Ул. ХСМУ | 720 | Завод "Кварц" |
| 2021 | Жилой 2х эт. дом | Ул. ХСМУ | 720 | Завод "Кварц" |
| 2021 | Жилой 2х эт. дом | Ул. Лихачева, | 950 | Котельная №22 |
| 2021 | Административное здание ГОВД | Ул. 40 Лет ВЛКСМ | 1950 | Котельная №14 |
| 2022 | Жилой 2х эт. дом | Ул. ХСМУ | 720 | Завод "Кварц" |
| 2022 | Жилой 2х эт. дом | Ул. Лихачева, | 950 | Сельхозтехникум |
| 2028 | Школа | Ул. Елецкого | 2880 | Котельная, №23 |

Общий прирост потребления тепловой энергии  с учетом строительства многоквартирных жилых домов и социально значимых объектов планируемых к подключению к централизованным источникам питания представлен в таблице № 11.

Таблица № 11.  Прогноз приростов потребления тепловой энергии в зоне

действия   существующих котельных.

|  | Прогноз приростов потребления тепловой энергии (мощности), Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2019-2028 |
| Многоквартирные дома | 0,106 | 0,453 | 0,114 | 0,8412 |
| Общественные здания | 0.924 |  | 0,119 | 0.762 |
| Производственные здания промышленных предприятий |  |  |  |  |

3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой

энергии и тепловой нагрузки

В перспективе  до 2028 г. при реализации мероприятий по техническому перевооружению источников тепловой энергии (см. раздел 6) установленная мощность котельных не изменится. Установленная мощность остальных источников сохраняется.

Объекты перспективного строительства попадают только в зону действия  котельных № 14, 20, 22, 23, Завод  «Кварц». Отключение потребителей на всех котельных не предполагается, снижение тепловой нагрузки потребителей в результате проведения капитального ремонта здания или реализации мероприятий по энергосбережению не учитывается.

Балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки приведены в таблице 12

| Таблица №12: Существующие и перспективные балансы тепловой мощности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | Существующая установленная мощность, Гкал/ч | Существующий объем потребления тепловой энергии на собственные и хоз. нужды, Гкал/ч | Существующая тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка котельной, Гкал/ч | Перспективная установленная мощность, Гкал/ч |
| МУП "Тарское ПОКХ" |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 (Вспомогательная школа-интернат) | 1.72 | 0.03 | 1.69 | 0.416 | 1.274 |
| Котельная №12 (стадион "Олимп") | 1.763 | 0.027 | 1.736 | 0.790 | 0.946 |
| МУП «Энергия» |  |  |  |  |  |
| Котельная №5 (Школа №2) | 1.032 | 0.017 | 1.015 | 0.511 | 0.504 |
| Котельная №6 (ЦРБ) | 15.04 | 0.328 | 14.712 | 6.089 | 8.623 |
| Котельная №10 (Тарский педагогический колледж) | 1.376 | 0.017 | 1.359 | 0.430 | 0.929 |
| Котельная №11 (филиал ОмГПУ в г. Тара) | 4.515 | 0.067 | 4.448 | 1.294 | 3.154 |
| Котельная №13 (Нефтебаза) | 0.12384 | 0.0005 | 0.12334 | 0.148 | -0.025 |
| Котельная №14 (ЦК) | 41.6 | 0.896 | 40.704 | 15.379 | 25.325 |
| Котельная №16 (Телеретранслятор) | 0.516 | 0.003 | 0.513 | 0.429 | 0.084 |
| Котельная №17 (СХТ) | 4.128 | 0.11 | 4.018 | 3.903 | 0.115 |
| Котельная №20 (ПМК-110) | 2.58 | 0.067 | 2.513 | 1.296 | 1.217 |
| Котельная №21 (посёлок РЭБ флота) | 2.236 | 0.03 | 2.206 | 1.027 | 1.179 |
| Котельная №22 (ТИПК) | 4.085 | 0.102 | 3.983 | 1.855 | 2.128 |
| Котельная №23 (РММ) | 1.376 | 0.011 | 1.365 | 0.404 | 0.961 |
| ООО "Техносервис" |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 (детский дом им. Д.М. Карбышева) (ООО "Исток") | 3.767 | 0.03 | 3.737 | 1.777 | 1.960 |
| ООО "ТехноСнаб" |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (КОУ "Вечерняя школа") (ООО "Исток") | 0.688 | 0.01 | 0.678 | 0.284 | 0.394 |
| Котельная ООО "ТехноСнаб" (Ростелеком) | 1.625 | 0.026 | 1.599 | 0.885 | 0.714 |
| МБУ "Городское хозяйство" |  |  |  |  |  |
| Котельная №7 (БПК) | 1.28 | 0.031 | 1.249 | 0.240 | 1.009 |
| филиала ПАО «Россети-Сибири» - «Омскэнерго» Северные электрические сети |  |  |  |  |  |
| ОАО «МРСК Сибири» | 2.7 | 0.073 | 2.627 | 1.208 | 1.419 |
| АСУСО "Тарский интернат» |  |  |  |  |  |
| АСУСО "Тарский интернат» | 6.14 | 0.377 | 5.763 | 1.700 | 4.063 |
| Завод "Кварц" |  |  |  |  |  |
| Завод "Кварц" | 5 | 0.102 | 4.898 | 2.394 | 2.504 |

4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

При обосновании предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в рамках схемы теплоснабжения городского поселения учитывалось:

- покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью;

- определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке;

- определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива.

При разработке предложений определяющим критерием является надежное, качественное и экономически эффективное энергоснабжение потребителей.

Ввиду низкой эффективности работы системы теплоснабжения Городского поселения предусмотрены мероприятия по замене основного и вспомогательного оборудования на котельных в соответствии расчётными параметрами и реконструкция тепловых сетей.

Основные цели модернизации котельных :

- Снижение затрат на выработку тепловой энергии

- Улучшение качества услуги и повышение надежности теплоснабжения

- Уменьшение выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду

- Улучшение производственной деятельности предприятия, решение технических и технологических проблем.

Решаемые задачи:

- Перевод котельных на использование более дешевого топлива.

- Закрытие неэффективных котельных.

- Строительство новых теплотрасс, устройство аварийных закольцовок тепловых сетей	.

- Модернизация оборудования котельных

4.1. Предложения по реконструкции и техническому перевооружению

источников тепловой энергии

Согласно данным   Таблица № 12 на всех источниках имеются

резервы не  только по тепловой мощности, но и по пропускной способности сети.

Однако для оценки резерва установленной мощности на перспективу необходимо учитывать срок эксплуатации оборудования, который в большинстве составляет более 10 лет.

Вновь вводимые строительные фонды в период до 2028г. попадают в зону действия котельных мощностей которых достаточно для удовлетворения потребностей потребителей в тепловой энергии, однако в связи с большим сроком эксплуатации  источники тепловой энергии требуют реконструкции и замен.

Назначенный срок службы для каждого типа котлов устанавливают предприятия-изготовители и указывают его в паспорте котла. При отсутствии такого указания длительность назначенного срока службы устанавливается в соответствии с ГОСТ 21563, ГОСТ 24005:

для стационарных котлов:

паровых котлов паропроизводительностью до 35 тонн/час - 20 лет;

паровых котлов паропроизводительностью свыше 35 тонн/час - 30 лет;

водогрейных котлов теплопроизводительностью до 4,65 МВт - 10 лет;

водогрейных котлов теплопроизводительностью до 35 МВт - 15 лет;

водогрейных котлов теплопроизводительностью свыше 35 МВт - 20 лет;

для передвижных котлов паровых и водогрейных - 10 лет.

В соответствии с генеральным планом решено сохранить систему централизованного теплоснабжения от нескольких локальных теплоисточников, выполнив ряд мероприятий по их реконструкции и модернизации.

Все мероприятия по развитию системы теплоснабжения предусмотрены на расчётный срок.

Рекомендуется привести установленную мощность действующих котельных в соответствие с присоединённой тепловой нагрузкой, что обеспечит большую экономическую эффективность производства тепловой энергии.

Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии составленные на основании генерального плана в соответствии с фактическим состоянием системы теплоснабжения  Городского поселения представлены в таблице № 13

| Таблица №13: План мероприятий по модернизации и техническому перевооружению источников тепловой энергии. |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Планируемый объём затрат, тыс.руб. |
| МУП "Тарское ПОКХ" |  |  |
|  | Котельная № 4 |  |
| 1 | Замена дымососа марки ДН-6,3 (5.5 кВт, 1500 об./мин.) на аналогичный по производительности, капитальный ремонт газоходов с установкой регулируемых шиберов. | 125 |
| 2 | Установка преобразователей частоты вращения марки Веспер EI-7011 на тягодутьевое оборудования мощностью 5.5 кВт и 2.2 кВт, установка тягонапоромеров с подключением к частотно-регулируемому приводу. | 186.94 |
| 3 | Замена дымовой трубы диам. 425 мм., высотой 25 м. | 390 |
| 5 | Монтаж системы водоподготовки Комплексон-6 производительностью до 1.5 м3/час | 60 |
| 6 | Замена сетевых насоса марки К 100-80-160 на современные моноблочные насосы аналогичной производительности - 2 шт. | 350 |
| 7 | Установка преобразователей частоты вращения марки Веспер EI-7011 мощностью 7.5 кВт на насосное оборудования, установка датчиков давления с подключением к частотно-регулируемому приводу. | 129.48 |
| 8 | Замена запорной арматуры (задвижек) на стальные шаровые краны на основном технологическом оборудовании. | 65 |
| 9 | Приобретение и установка резервных (аварийных) источников электропитания.(стационарный дизель генератор марки АД-50 (ММЗ)). | 474 |
| 10 | Устройство принудительной вытяжной вентиляции от котлов в котельной. | 75 |
| 11 | Установка пожарной сигнализации в котельной | 120 |
| 12 | Установка системы видеонаблюдения с выводом на монитор диспетчерской. | 80 |
| 13 | Установка прибора учёта отпускаемой тепловой энергии на теплоисточнике. | 370.78 |
| 14 | Капитальный ремонт септика (выгребной ямы). | 60 |
| 15 | Капитальный ремонт здания котельной (штукатурка стен, замена ворот в котельную, замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ, замена сан. технического оборудования (сан.узел, душевая), кап. ремонт системы отопления в котельной, заливка бетонных полов). | 270 |
| 16 | Капитальный ремонт кирпичного газохода, устройство перекрытия газохода из ж/бетонных плит. | 75 |
|  | Итого по котельной №4 | 3681.2 |
|  | Котельная № 12 |  |
| 17 | Реконструкция котельной. Увеличение установленной мощности котельной в связи с планируемым строительством ФОК (бассейн) планируемой нагрузкой 1.627 Гкал/час и переключением нагрузки школы №4 с котельной №17 на котельную №12. Расширение здания котельной, установка основного котельного оборудования (газовые котлы), устройство склада для резервного вида топлива (ёмкости, трубопроводы, топливоподача), замена насосного оборудования, замена приборов безопасности по газу, устройство автоматики регулирования, установка хим. водоподготовки Комплексон-6 мощностью до 1.5 м3/час, установка мембранного бака, устройство автоматической подпитки котлового и сетевого контура. Реконструкция газоходов с заменой тягодутьевого оборудования и дымовой трубы. Установка частотных преобразователей на насосное и тягодутьевое оборудование. Перенос тепловой сети, гидравлическая регулировка тепловой сети. | 14375 |
| 18 | Замена газовых котлов марки КВЖ-0.3 и КВЖ-0.5 на 2-а автоматических угольных котла ТермоРобот мощностью 800 кВт каждый, устройство двух-контурной системы отопления с установкой пластинчатых теплообменников в комплекте с приборами КИПиА и щитом автоматики котла. Замена насосного оборудования, устройство автоматики регулирования, установка хим. водоподготовки Комплексон-6 мощностью до 1.5 м3/час, установка мембранного бака, устройство автоматической подпитки котлового и сетевого контура. Реконструкция газоходов с заменой тягодутьевого оборудования и дымовой трубы. Установка частотных преобразователей на насосное и тягодутьевое оборудование. Перенос тепловой сети, гидравлическая регулировка тепловой сети. | 14500 |
| 19 | Вариант 3: Замена газовых котлов на котельной №12 марки КВЖ-0.3 и КВЖ-0.5 на 2-а угольных котла мощностью 1 МВт каждый, с установкой в комплекте с приборами КИПиА и щитом автоматики котла. Замена насосного оборудования, устройство автоматики регулирования, установка хим. водоподготовки Комплексон-6 мощностью до 1.5 м3/час, установка мембранного бака, устройство автоматической подпитки котлового и сетевого контура. Реконструкция газоходов с заменой тягодутьевого оборудования и дымовой трубы. Установка частотных преобразователей на насосное и тягодутьевое оборудование. Перенос тепловой сети, гидравлическая регулировка тепловой сети. | 4500 |
| 20 | Установка прибора учёта отпускаемой тепловой энергии на теплоисточнике. | 510.31 |
| 21 | Демонтаж расширительного бака с крыши, установка мембранного бака объёмом 500 л. | 40 |
| 22 | Замена котлов марки КВЖ-0.3 и КВЖ-0.5 на 2 газовых котла мощность по 1 МВт каждый. | 4180 |
|  | Итого по котельной №12 | 38 105.31 |
| МУП «Энергия» |  |  |
|  | Котельная №5 |  |
| 23 | Замена дымососов марки ДН-6,3 5,5 кВт/1500 об./мин. в количестве 2 шт. | 150 |
| 24 | Установка преобразователей частоты вращения марки Веспер EI-7011 на тягодутьевое оборудования мощностью 5.5 кВт и 2.2 кВт, установка тягонапоромеров с подключением к частотно-регулируемому приводу. | 186.94 |
| 25 | Замена дымовой трубы диам. 425 мм., высотой 25 м. | 330 |
| 26 | Замена существующих насосов К-45/30 на современные моноблочные насосы аналогичной производительности - 2 шт. | 164 |
| 27 | Установка преобразователей частоты вращения марки Веспер EI-7011 мощностью 7.5 кВт на насосное оборудования, установка датчиков давления с подключением к частотно-регулируемому приводу. | 129.48 |
| 28 | Замена котла КВр-0.6 на котел аналогичной мощности. | 350 |
| 29 | Замена котла КВВ-0,6 на котел аналогичной мощности. | 350 |
| 30 | Приобретение и установка резервных (аварийных) источников электропитания.(стационарный дизель генератор марки АД-50 (ММЗ)). | 474 |
| 31 | Устройство принудительной вытяжной вентиляции от котлов в котельной. | 75 |
| 32 | Установка пожарной сигнализации в котельной | 120 |
| 33 | Установка системы видеонаблюдения с выводом на монитор диспетчерской. | 80 |
| 34 | Установка прибора учёта отпускаемой тепловой энергии на теплоисточнике. | 361.7 |
| 35 | Монтаж системы водоподготовки Комплексон-6 производительностью до 1.5 м3/час | 60 |
| 36 | Установка подпиточного насоса тепловой сети на котельной. | 40 |
| 37 | Капитальный ремонт здания котельной (штукатурка стен, замена ворот в котельную, замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ, замена сан. технического оборудования (сан.узел, душевая), кап. ремонт системы отопления в котельной, заливка бетонных полов). | 220 |
|  | Итого по котельной №5 | 3091.12 |
|  | Котельная № 6 |  |
| 38 | Замена дымососа ДН-10 на аналогичный. | 150 |
| 39 | Замена существующих газо-мазутных горелок марки ГМ на современные комбинированные горелки Weishaupt Monarch 30-70, исполнение NR, 300 – 10 500 кВт. | 4100 |
| 40 | Замена котлового и сетевого деаэратора марки ДА-25/8 с охладителем выпара ОВА-2 (2 шт.). | 1346 |
| 41 | Замена водоводяных нагревателей системы отопления на ВВП 16-325-4000 (2 шт.). | 452 |
| 42 | Замена водоводяных нагревателей системы приготовления ГВС на ВВП 16-325-4000 (2 шт.). | 452 |
| 43 | Замена экономайзера котла №1 марки ДЕ-10 на расчётный (по проекту) ЭП 2-236. | 1025 |
| 44 | Замена сетевого насоса марки Д 200-90 на современные моноблочные насосы аналогичной производительности. | 180 |
| 45 | Замена сетевого насоса марки Д-320-50 на современный моноблочный насос аналогичной производительности. | 320 |
| 46 |  |  |
| 47 | Замена подпиточного насоса марки К-45/30 на современный моноблочный насос аналогичной производительности. | 180 |
| 48 | Установка частотных преобразователей марки Веспер EI-7011 на насосное оборудование (мощностью 132 кВт) | 549.63 |
| 49 | Капитальный ремонт оборудования КИПиА (установка шкафов управления котлом, клапана) | 2652 |
| 50 | Замена пластинчатого теплообменника производства фирмы Ридан марки НН№42 | 478 |
| 51 | Замена питательного насоса №2 котлов марки ЦНСГ 38-110 (двиг. 37 кВт) на современные насосы аналогичной производительности марки Grundfos CR 32-9 (18.5 кВт, 40 м3/час, 176 м.в.ст.) - 2 шт. | 650 |
| 52 | Установка частотных преобразователей марки Веспер EI-7011 на насосное оборудование (мощностью 132 кВт) | 549.63 |
| 53 | Замена парового подогревателя мазута марки ПМ 40-15 в котельной. | 459 |
| 54 | Замена дымосос котла №3 марки Дн-9 (1500 об./мин., 16 кВт) | 127 |
| 55 | Замена Na-катионитных фильтров ХВО в количестве 3 шт. | 186 |
| 56 | Капитальный ремонт здания мазутонасосной (частичный ремонт стен, штукатурка стен, замена дверей, замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ, заливка бетонных полов, замена мягкой кровли с устройством кровли из профнастила, ). | 450 |
| 57 | Замена парового подогревателя мазута мазута в мазутонасосной - 2 шт. | 189 |
| 58 | Восстановление прибора учёта тепловой энергии, установка приборов учета ГВС | 175 |
| 59 | Установка прибора учёта сточных вод | 420 |
| 60 | Капитальный ремонт здания котельной (восстановление кирпичной кладки под плитами перекрытия, штукатурка стен, замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ, замена сан. технического оборудования (сан.узел, душевая), кап. ремонт системы отопления в котельной, заливка бетонных полов, замена мягкокй кровли на кровлю из профнастила). | 2400 |
| 61 | Замена парового котла марки ДЕ 6,5/14 аналогичный по производительности | 3852 |
| 62 | Замена парового котла марки ДЕ 10/14 аналогичный по производительности | 5030 |
| 63 | Установка ссовременного парового мазутного котла мощностью 7 МВт марки Lavart-7 и вспомогательного оборудования (пластинчатые теплообменники, насосное оборудование, автоматика, ХВО) | 14000 |
| 64 | Установка пожарной сигнализации в котельной | 180 |
| 65 | Установка системы видеонаблюдения с выводом на монитор диспетчерской. | 120 |
| 66 | Замена щита управления котла №1 и №3, замена приборов КИПиА. | 1400 |
|  | Итого по котельной №6 | 42072.26 |
|  | Котельная 10 |  |
| 67 | Капитальный ремонт здания котельной №10 (штукатурка стен, замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ, замена сан. технического оборудования (сан.узел, душевая), кап. ремонт системы отопления в котельной, заливка бетонных полов). | 950 |
| 68 | Установка преобразователей частоты вращения марки Веспер EI-7011 на тягодутьевое оборудования мощностью 11 кВт и 2.2 кВт, установка тягонапоромеров с подключением к частотно-регулируемому приводу. | 231.14 |
| 69 | Замена котла №1 марки КВр-0,6 | 450 |
| 70 | Замена котла №2 марки КВр-1 | 500 |
| 65 | Вариант 2: Строительство новой модульной котельной в связи с реконструкцией общежитий под МКД с 3-мя автоматическими угольными котлами ТермоРобот мощностью 600 кВт каждый, устройство двух-контурной системы отопления с установкой пластинчатых теплообменнико в в комплекте с приборами КИПиА и щитом автоматики котла. | 10000 |
| 66 | Замена насоса №2 марки К 80-80-200 (двиг. 15 кВт) на современные моноблочные насосы аналогичной производительности - 1 шт. | 90 |
| 67 | Установка преобразователей частоты вращения марки Веспер EI-7011 мощностью 7.5 кВт на насосное оборудования, установка датчиков давления с подключением к частотно-регулируемому приводу. | 129.48 |
| 68 | Установка бака запаса холодной воды, монтаж подпиточного насоса и автматической системы подпитки тепловой сети. | 45 |
| 69 | Устройство принудительной вытяжной вентиляции от котлов в котельной. | 75 |
| 70 | Установка пожарной сигнализации в котельной | 120 |
| 71 | Установка системы видеонаблюдения с выводом на монитор диспетчерской. | 80 |
| 72 | Установка прибора учёта отпускаемой тепловой энергии на теплоисточнике. | 395.94 |
| 73 | Установка прибора учёта сточных вод на теплоисточнике. | 295 |
|  | Итого по котельной №10 | 13361.56 |
|  | Котельная № 11 |  |
| 74 | Замена насосного оборудования, устройство двухконтурной системы теплоснабжения и автоматики регулирования, устройство хим. водоподготовки Комплексон-6, установка мембранного бака, устройство автоматической подпитки котлового и сетевого контура. Установка частотных преобразователей на насосное и тягодутьевое оборудование. Гидравлическая регулировка тепловой сети. Устройство механической топливоподачи и золошлакоудаления. | 2000 |
| 75 | Капитальный ремонт здания котельной (штукатурка стен, замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ, замена сан. технического оборудования (сан.узел, душевая), кап. ремонт системы отопления в котельной, заливка бетонных полов). | 480 |
| 76 | Замена ворот котельной с утеплением | 220 |
| 77 | Демонтаж расширительного бака с крыши, установка мембранных баков 2 шт. по 500 л. | 80 |
| 78 | Установка пожарной сигнализации в котельной | 120 |
| 79 | Замена котлов марки КВр-1.25 (3 шт.) на котлы с автоматической топливподачей и золошлакоудалением, установкой регулировки (автоматики) процесса горения (ПЧВ на тягодутьевое оборудование), ПЧВ на насосное оборудование | 4500 |
| 80 | Установка прибора учёта сточных вод на теплоисточнике. | 295 |
|  | Итого по котельной №11 | 7695 |
|  | Котельная 13 |  |
| 86 | Вариант 1: Закрытие котельной с переводом на поквартирное электроотопление (конвекторное) | 2000 |
| 87 | Вариант 2: Вывод из эксплуатации неэффективной котельной №13 МУП "Тарское ПОКХ", строительство новой модульной котельной у здания МКД №61 по ул. Елецкого с 2-мя автоматическими угольными котлами ТермоРобот мощностью 150 кВт каждый | 7000 |
| 88 | Вариант 3: Закрытие существующей котельной. Строительство модульной котельной с электрическими котлами без обслуживающего персонала мощностью 0.15 МВт у дома №61 по ул. Елецкого. | 3650 |
| 89 | Установка прибора учёта отпускаемой тепловой энергии на теплоисточнике. | 510.31 |
| 90 | Капитальный ремонт здания котельной (штукатурка стен, замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ, замена сан. технического оборудования (сан.узел, душевая), кап. ремонт системы отопления в котельной, заливка бетонных полов). | 480 |
| 91 | Установка пожарной сигнализации в котельной | 120 |
| 92 | Установка прибора учёта сточных вод на теплоисточнике. | 295 |
| 93 | Установка системы видеонаблюдения с выводом на монитор диспетчерской. | 80 |
|  | Итого по котельной №13 | 14135.31 |
|  | Котельная № 14 |  |
| 94 | Капитальный ремонт водоводяных нагревателей системы отопления на ВВП 16-325-4000 (2 шт.). | 452 |
| 95 | Замена существующих газо-мазутных горелок марки ГМ на современные комбинированные горелки Weishaupt Monarch 30-70, исполнение NR, 300 – 10 500 кВт. | 7380 |
| 96 | Замена котлового деаэратора марки ДА-50/25 с охладителем выпора ОВА-2 - 2 шт. | 2016.8 |
| 97 | Капитальный ремонт здания мазутонасосной (частичный ремонт стен, штукатурка стен, замена дверей, замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ, заливка бетонных полов, замена мягкой кровли с устройством кровли из профнастила, ). | 945 |
| 98 | Капитальный ремонт предтопка котла (замена обмуровки) ДКВР 20-13 | 3141 |
| 99 | Замена котла №2 марки ДЕ-10-14 | 5300 |
| 100 | Замена котла №4 марки ДЕ-25-14 | 7956 |
| 101 | Замена вентиляторов дутьевых ВДН-10 на аналогичные ВДН-10 с установкой частотного преобразователя. 2 шт. | 385 |
| 102 | Замена дымососа марки ДН-11 котла №1 на аналогичный по производительности | 168 |
| 103 | Замена дымососа марки ДН-11 котла №2 на аналогичный по производительности | 168 |
| 104 | Замена дымососа марки ДН-17 котла №3 на аналогичный по производительности | 259 |
| 105 | Замена дымососа марки ДН-12,5 котла №4 на аналогичный по производительности | 210 |
| 106 | Капитальный ремонт вторичного дутья котла №3 | 80 |
| 107 | Замена кирпичных газоходов на стальные от котла №1 и №2 | 320 |
| 108 | Капитальный ремонт дымовой трубы | 250 |
| 109 | Замена пароводяных теплообменников на котельной | 874 |
| 110 | Капитальный ремонт топливного склада щепы | 791 |
| 111 | Капитальный ремонт системы топливоподачи щепы (замена цепей, редукторов металлических коробов) | 347 |
| 112 | Капитальный ремонт оборудования КИПиА | 1683 |
| 113 | Капитальный ремонт системы ХВО (9 фильтров ХВО) | 985 |
| 114 | Замена щита управления котла №2 и №4, замена приборов КИПиА. | 1600 |
| 115 | Замена колосников в предтоплке котла №3 (наклонные подвижные, наклонные и горизонтальные - комплект) | 1600 |
| 116 | Замена питательного насоса №2 котлов марки ЦНСГ 38-110 (двиг. 37 кВт) на современные насосы аналогичной производительности марки Grundfos CR 32-9 (22 кВт, 40 м3/час, 207 м.в.ст.) | 650 |
| 117 | Замена сетевого насоса марки 1Д 1250-63 на современные насосы аналогичной производительности- 1 шт. | 3500 |
| 118 | Замена подпиточных насосов марки КМ 100-65-200а на современные насосы аналогичной производительности - 3 шт. | 289 |
| 119 | Установка частотных преобразователей марки Веспер EI-7011 на насосное оборудование (мощностью 315 кВт) | 1114.47 |
| 120 | Капитальный ремонт трансформаторной подстанции котельной №14 ЦК | 500 |
| 121 | Установка пожарной сигнализации в котельной | 220 |
| 122 | Установка системы видеонаблюдения с выводом на монитор диспетчерской. | 150 |
| 123 | Капитальный ремонт здания котельной (восстановление кирпичной кладки под плитами перекрытия, штукатурка стен, замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ, замена сан. технического оборудования (сан.узел, душевая), кап. ремонт системы отопления в котельной, заливка бетонных полов, замена мягкокй кровли на кровлю из профнастила). | 3400 |
| 124 | Установка прибора учёта сточных вод на теплоисточнике. | 470 |
|  | Итого по котельной №14 | 47204.27 |
|  | Котельная № 16 |  |
| 125 | Капитальный ремонт здания котельной | 126 |
| 126 | Замена дымовой трубы диам. 425 мм., высотой 25 м. | 247 |
| 127 | Замена частотного преобразователя марки EURA Drives | 68 |
| 128 | Замена сетевых насосов марки К-45/30 на современные насосы аналогичной производительности- 2 шт. | 102 |
| 129 | Установка мембранного бака для системы отопления, демонтаж расширительного бака, установка подпиточного насоса. | 80 |
| 130 | Монтаж системы водоподготовки Комплексон-6 производительностью до 1.5 м3/час | 60 |
| 131 | Установка прибора учёта отпускаемой тепловой энергии на теплоисточнике. | 377.65 |
| 132 | Устройство принудительной вытяжной вентиляции от котлов в котельной. | 75 |
| 133 | Установка пожарной сигнализации в котельной | 120 |
| 134 | Установка системы видеонаблюдения с выводом на монитор диспетчерской. | 80 |
| 135 | Реконструкция котельной с установкой в существующем здании котельной взамен водогрейных котлов марки КВЖ-0.3 на 2-а автоматических угольных котла ТермоРобот мощностью 300 кВт каждый, устройство двух-контурной системы отопления с установкой пластинчатых теплообменнико в в комплекте с приборами КИПиА и щитом автоматики котла. | 5000 |
|  | Итого по котельной №16 | 6335.65 |
|  | Котельная № 17 |  |
| 136 | Вариант 1: Реконструкция котельной с установкой модульной котельной с установленной мощностью 9 МВт (2 котла по 4.5 МВт) на древесном виде топлива | 57935.12 |
| 137 | Вариант 2: Консервация котельной. Строительство модульной котельной с 8-мя автоматическими угольными котлами ТермоРобот устанвленной мощностью 6.4 МВт с установкой пластинчатых теплообменнико в в комплекте с приборами КИПиА и щитом автоматики котла. | 40000 |
| 138 | Вариант 3: Дозагрузка котельной путём подключения потребителей завода Кварц (дополнительно подключаемая нагрузка 1.2 Гкал/час). Замена насосного и теплообменного оборудования. | 5200 |
| 139 | Замена дымососов марки ДН-10 - 3 шт. на дымососы марки ДН-9 - 2 шт. | 381 |
| 140 | Замена питательного насоса котлов марки ЦНСГ 38-105 (двиг. 37 кВт) на современные насосы аналогичной производительности марки Grundfos CR 32-9 (18.5 кВт, 40 м3/час, 176 м.в.ст.) - 2 шт. | 650 |
| 141 | Установка частотных преобразователей марки Веспер EI-7011 на насосное оборудование (мощностью 75 кВт) | 366.15 |
| 142 | Замена парового подогревателя мазута мазута марки ПМ 40-15 - 3 шт. | 1953 |
| 143 | Замена сетевых насосов марки Д 320-50 - 2 шт. на современные насосы аналогичной производительности - 1 шт. | 450 |
| 144 | Отключение тепловой сети на потребителя - школа №4, диам. 159 мм., протяженностью 890 м. Подключение данного объекта к котельной №12. (при реконструкции данной котельной) | 350 |
| 145 | Установка прибора учёта отпускаемой тепловой энергии на теплоисточнике. | 597.44 |
| 146 | Установка пожарной сигнализации в котельной | 180 |
| 147 | Установка системы видеонаблюдения с выводом на монитор диспетчерской. | 120 |
| 148 | Установка прибора учёта сточных вод на теплоисточнике. | 295 |
|  | Итого по котельной № 17 | 108477.71 |
|  | Котельная. № 20 |  |
| 149 | Замена сетевых насосов марки К-150-125-315 на современные насосы аналогичной производительности - 1 шт. | 470 |
| 150 | Замена дымососов марки ДН-8 - 2 шт. | 330 |
| 151 | Капитальный ремонт пластинчатых теплообменников, замена уплотняющих прокладок, промывка пластин. | 150 |
| 152 | Капитальный ремонт золошлакоудаления (транспортер горизонтальный марки ТСН-160 длиной 30 м.) | 186 |
| 153 | Капитальный ремонт золошлакоудаления (транспортер наклонный марки ТСН-160 длиной 7 м.) | 78 |
| 154 | Замена дымовой трубы | 199 |
| 155 | Частотный преобразователь ВЕСПЕР ДМС-040Н 30кВТ | 52 |
| 156 | Капитальный ремонт здания котельной | 1641 |
| 157 | Монтаж системы водоподготовки Комплексон-6 производительностью до 1.5 м3/час | 60 |
| 158 | Замена угольных водогрейных котлов марки КВВ-1 на аналогичные по производительности - 3 шт. с устройством автоматической топливоподачи. | 3800 |
| 159 | Установка бункера для сбора шлака. | 450 |
| 160 | Устройство второго резервного ввода электроснабжения в котельную | 200 |
| 161 | Устройство принудительной вытяжной вентиляции от котлов в котельной. | 100 |
| 162 | Установка пожарной сигнализации в котельной | 120 |
| 163 | Установка системы видеонаблюдения с выводом на монитор диспетчерской. | 80 |
|  | итого по котельной№ 20 | 7916 |
|  | Котельная № 21 |  |
| 164 | Замена дымососа ДН-6,3 на аналогичный по производительности | 71 |
| 165 | Капитальный ремонт здания котельной | 465 |
| 166 | Замена сетевых насосов марки К 45/30 на современные насосы аналогичной производительности - 1 шт. | 120 |
| 167 | Установка преобразователей частоты вращения марки Веспер EI-7011 на тягодутьевое оборудования мощностью 5.5 кВт и 2.2 кВт, установка тягонапоромеров с подключением к частотно-регулируемому приводу. | 228.02 |
| 168 | Замена твердотопливного котла марки КВВ-1 на аналогичные по производительности - 2 шт. | 910 |
| 169 | Установка преобразователей частоты вращения марки Веспер EI-7011 мощностью 7.5 кВт на насосное оборудования, установка датчиков давления с подключением к частотно-регулируемому приводу. | 129.48 |
| 170 | Монтаж системы водоподготовки Комплексон-6 производительностью до 3 м3/час | 80 |
| 171 | Капитальный ремонт здания котельной. | 1000 |
| 172 | Устройство принудительной вытяжной вентиляции от котлов в котельной. | 100 |
| 173 | Установка пожарной сигнализации в котельной | 120 |
| 174 | Установка системы видеонаблюдения с выводом на монитор диспетчерской. | 80 |
| 175 | Установка прибора учёта отпускаемой тепловой энергии на теплоисточнике. | 502.38 |
| 176 | Приобретение и установка резервных (аварийных) источников электропитания.(стационарный дизель генератор марки АД-50 (ММЗ)). | 474 |
|  | Итого по котельной №21 | 4279.88 |
|  | Котельная №22 (ТИПК) |  |
| 177 | Замена сетевых насосов марки КМ 100-80-160(15/300) на современные насосы аналогичной производительности - 1 шт. | 380 |
| 178 | Установка резервного дымососа марки ДН-8 | 130 |
| 179 | Установка преобразователей частоты вращения марки Веспер EI-7011 на тягодутьевое оборудования мощностью 11 кВт и 2.2 кВт, установка тягонапоромеров с подключением к частотно-регулируемому приводу. | 313.3 |
| 180 | Установка преобразователей частоты вращения марки Веспер EI-7011 мощностью 11 кВт на насосное оборудования, установка датчиков давления с подключением к частотно-регулируемому приводу. | 148.98 |
| 181 | Монтаж системы водоподготовки Комплексон-6 производительностью до 3 м3/час | 80 |
| 182 | Устройство механической топливоподачи и золошлакоудаления. | 3200 |
| 183 | Капитальный ремонт здания котельной (штукатурка стен, замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ, кап. ремонт системы отопления в котельной, заливка бетонных полов). | 1000 |
| 184 | Устройство принудительной вытяжной вентиляции от котлов в котельной. | 100 |
| 185 | Установка пожарной сигнализации в котельной | 120 |
| 186 | Установка прибора учёта отпускаемой тепловой энергии на теплоисточнике. | 510.29 |
| 187 | Приобретение и установка резервных (аварийных) источников электропитания.(стационарный дизель генератор марки АД-50 (ММЗ)). | 474 |
|  | Итого по котельной №22 | 6456.57 |
|  | Котельная № 23 |  |
| 188 | Замена дымососа ДН-3,5 на дымосос марки ДН-6.3 | 80 |
| 189 | Установка преобразователей частоты вращения марки Веспер EI-7011 на тягодутьевое оборудования мощностью 5.5 кВт и 2.2 кВт, установка тягонапоромеров с подключением к частотно-регулируемому приводу. | 186.94 |
| 190 | Капитальный ремонт здания котельной | 1658 |
| 191 | Замена сетевых насосов марки К-100-80-160 на современные насосы аналогичной производительности - 2 шт. | 150 |
| 192 | Установка преобразователей частоты вращения марки Веспер EI-7011 мощностью 7.5 кВт на насосное оборудования, установка датчиков давления с подключением к частотно-регулируемому приводу. | 129.48 |
| 193 | Монтаж системы водоподготовки Комплексон-6 производительностью до 1.5 м3/час | 60 |
| 194 | Замена твердотопливных котлов марки КВВ-0.6 на котлы аналогичный производительности - 2 шт. | 750 |
| 195 | Устройство принудительной вытяжной вентиляции от котлов в котельной. | 75 |
| 196 | Установка пожарной сигнализации в котельной | 120 |
| 197 | Установка системы видеонаблюдения с выводом на монитор диспетчерской. | 80 |
| 198 | Установка прибора учёта отпускаемой тепловой энергии на теплоисточнике. | 361.7 |
|  | Итого по котельной №23 | 3651.12 |
| ООО "ТехноСнаб" |  |  |
|  | Котельная №1 (КОУ "Вечерняя школа") |  |
| 199 | Устройство принудительной вытяжной вентиляции от котлов в котельной. | 75 |
| 200 | Утепление кровли модульной котельной. | 25 |
| 201 | Монтаж системы водоподготовки Комплексон-6 производительностью до 1.5 м3/час | 60 |
| 202 | Установка частотных регуляторов на сетевые насосы мощностью 4 кВт | 45 |
| 203 | Установка частотных регуляторов на тягодутьевое оборудование (дымососы) мощностью 3 кВт | 30 |
|  | Итого по котельной №1 | 235 |
| ООО «Техносервис» |  |  |
|  | Котельная №3 (детский дом им. Д.М. Карбышева) |  |
| 204 | Замена дровяного котла №3 марки КВ-Р-2.0-95 (производства ООО "Сибтепломаш") на анлогичный | 900 |
| 205 | Замена дымососов марки ДН-6,3 на аналогичные по производительности - 2 шт. | 150 |
| 206 | Установка пожарной сигнализации в котельной | 120 |
| 207 | Монтаж системы водоподготовки Комплексон-6 производительностью до 3 м3/час | 80 |
| 208 | Замена дымовой трубы диам. 425 мм., высотой 25 м. | 330 |
| 209 | Капитальный ремонт сетевых, котловых, подпиточных и циркуляционных моноблочных насосов марки КМ (производства завода Курс) - 10 шт. | 80 |
| 210 | Капитальный ремонт теплообменников (производства фирмы Ридан) с заменой прокладок и химической промывкой пластин. | 350 |
| 211 | Поверка узла учёта тепловой энергии на котельной (в 2020 году) | 35 |
| 212 | Установка частотных регуляторов на сетевые насосы мощностью 22 кВт | 140 |
| 213 | Установка частотных регуляторов на насосы ГВС мощностью 3 кВт | 30 |
| 214 | Установка частотных регуляторов на тягодутьевые механизмы (дымососы) мощностью 5.5 кВт | 50 |
|  | Итого по котельной №3 | 2265 |
| ООО "ТехноСнаб" |  |  |
|  | Котельная ООО "ТехноСнаб" (Ростелеком) |  |
| 215 | Замена котлов марки КВр-0.63КБ в количестве 3 шт. | 1575 |
| 216 | Установка преобразователей частоты вращения марки Веспер EI-7011 на тягодутьевое оборудования мощностью 3 кВт (3 дымососа), 2.2 кВт и 0.75 кВт (2 вентилятора), установка тягонапоромеров с подключением к частотно-регулируемому приводу. | 175 |
| 217 | Установка преобразователей частоты вращения марки Веспер EI-7011 на насосное оборудования мощностью 15 кВт. | 150 |
| 218 | Капитальный ремонт здания котельной (восстановление кирпичной кладки под плитами перекрытия, штукатурка стен, замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ, замена сан. технического оборудования (сан.узел, душевая), кап. ремонт системы отопления в котельной, заливка бетонных полов, замена мягкой кровли на кровлю из профнастила, замена плиты перекрытия). | 450 |
| 219 | Установка пожарной сигнализации в котельной | 120 |
| 220 | Установка системы видеонаблюдения с выводом на монитор диспетчерской. | 80 |
| 221 | Установка прибора учёта отпускаемой тепловой энергии на теплоисточнике. | 540 |
|  | Итого по котельной ООО "ТехноСнаб" (Ростелеком) | 3090 |

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют. Переоборудование котельных в данные источники не целесообразно.

Предусматривается вывод из эксплуатации угольных котельных №№ 3,10,13 в связи с тем, что они являются избыточными источниками тепловой энергии и оборудование данных котельных выработало нормативный срок службы.

Дополнительная загрузка источников тепловой энергии и распределение (перераспределение) тепловой нагрузки потребителей в системе теплоснабжения Тарского городского поселения невозможно.

5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Система ГВС котельных - закрытая.

Водоподготовка осуществляется только на 4  котельных, что отрицательно сказывается на работе котлов.

До  2028 г. необходимо организовать водоподготовку  на всех котельных

Перспективные балансы приведены в Таблице №7

Таблица №7 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

| Котельная | Производительность водоподготовительных установок для тепловых сетей, м3/ч | Объем теплоносителя | Тип водоподготовки |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №7 | 0,41 | 16,40 | NA-катионовые установка (20 м3 час) |
| Котельная № 14 (ЦК) | 15,95 | 637,97 | NA-катионовые установка (50 м3 час) |
| Котельная № 6 (ЦРБ) | 7,01 | 280,39 | NA-катионовые установка (20 м3 час) |
| Котельная № 13 (Нефтебаза) | 0,52 | 20,80 |  |
| Котельная № 12 "Олимп" | 0,79 | 31,60 | Комплексон-7 |
| Котельная №17(СХТ) | 3,92 | 156,79 | NA-катионовые установка (20 м3/час), Комплексон-6 (1,5 м3/час) |
| Котельная №4 (Кор. Школа) | 0,57 | 22,80 | Комплексон-7 |
| Котельная №5 (Школа №2) | 0,59 | 23,60 | Комплексон-7 |
| Котельная №10 (пед. коледж) | 0,81 | 32,40 | Комплексон-7 |
| Котельная №11 (пед. университет) | 0,98 | 39,20 | Комплексон-7 |
| Котельная № 16 (телевизионная) | 0,44 | 17,60 | Комплексон-7 |
| Котельная №20 (ПМК-110) | 1,31 | 52,40 | Комплексон-7 |
| Котельная №21 (РЭБ) | 0,94 | 37,60 | Комплексон-7 |
| Котельная №23 (РММ) | 0,4 | 16,00 | Комплексон-7 |
| Котельная №22 | 2,1 | 84,00 | Комплексон-7 |
| Котельная (КОУ Вечерняя ОШ) | 0,57 | 22,8 |  |
| ОАО «МРСК Сибири» | 1,23 | 49,20 |  |
| АСУСО "Тарский интернат | 1,72 | 68,80 |  |
| Завод "Кварц" | 2,44 | 97,60 |  |
| ОАО "Ростелеком", | 1,02 | 40,80 |  |
| Котельная №3 (детский дом им. Д. М. Карбышева) | 1,88 | 75,20 |  |

6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

.

Схемы тепловых сетей, подающих тепло абонентам, - двухтрубные, радиальные, тупикового типа. Система отопления - закрытая, но есть несколько котельных, горячее водоснабжение от которых производится по отдельным тепловым сетям.

Для теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей в основном применяется минераловатная изоляция. Способ прокладки трубопроводов тепловых сетей в основном подземный (53%), в непроходных сборных железобетонных каналах.

На трубопроводах установлена стальная секционирующая запорная арматура с целью разделения тепловых сетей на участки для удобства ремонта. Вся запорная арматура, за исключением дренажей и воздушников, установлена большей частью в тепловых камерах, оборудованных люками, кроме этого, есть тепловые камеры в местах перехода трубопроводов из подземной прокладки в надземную и наоборот.

Основной вид повреждений тепловых сетей - это инциденты на трубопроводах (более 95%), при этом самая большая удельная повреждаемость (в расчете на 1 км сети) приходится на трубопроводы тепловых сетей с диаметрами 57 - 108 мм, наименьшая - на трубопроводы с диаметром 219-630 мм. Число инцидентов в последние годы снижается.

Большая часть тепловых сетей города проектировалась и строилась для отпуска тепла с температурным графиком  95/70°C, но отсутствие гидравлической регулировки внутренних систем отопления потребителей заставляет придерживаться температурного графика 80/65°C, что приводит к сверхнормативному потреблению электроэнергии на транспорт сетевой воды и увеличенному объёму перекачиваемого теплоносителя.

В среднем по системе теплоснабжения, расчётные потери тепла при транспортировке теплоносителя должны составлять  14,6%. Фактические потери  достигают показателя 28,1%.

Суммарный потенциал энергосбережения в тепловых сетях города ориентировочно оценивается в 12,25 тыс. Гкал/год. При плановой замене существующей тепловой изоляции на ППУ-изоляцию потенциал энергосбережения может составить до 13,2 тыс. Гкал/год.

Эксплуатацию и техническое обслуживание большей части внутридомовых систем отопления и ГВС многоквартирных жилых домов осуществляют Управляющие компании.  У большинства строений (абонентов) со сроком 15 и более лет эксплуатации внутридомовые системы отопления имеют высокую степень разрегулированности внутренней системы отопления. Замена и подбор внутренних систем отопления происходит без какого либо проектного решения, из-за отсутствия  проектов на внутреннюю систему отопления.  Всё это отрицательно сказывается на качестве теплоснабжения потребителей, приводит к неравномерному распределению теплоносителя среди абонентов.

Средний срок эксплуатации тепловых сетей составляет более 20 лет, процент износа оценивается в 89%, в том числе ветхие и аварийные тепловые сети, требующие немедленной замены - 25%.

Поэтому для качественного, надёжного и эффективного энергоснабжения потребителей необходима реконструкция тепловых сетей котельных таблица № 14.

Предусмотрена регулировка  гидравлического режима тепловых сетей с установкой балансировочных клапанов

Предусмотрена прокладка новых теплопроводов до перспективных объектов, а так же, в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса действующих тепловых сетей, реконструкция основных магистральных теплопроводов.

Реконструкция предусматривает замену действующих трубопроводов, сохраняя их трассировку и способ прокладки. Для определения оптимальных диаметров трубопроводов выполнялся конструкторский расчёт системы теплоснабжения. Обеспечение перспективных приростов тепловых нагрузок не требует реконструкции тепловой сети с увеличением диаметра тепловой сети.

Для снижения тепловых потерь через изоляцию рекомендована про-кладка новых трубопроводов теплоснабжения в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Компенсацию температурных деформаций выполнить с помощью углов поворота теплотрассы и компенсаторов.

| Таблица № 14. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Планируемый объём затрат, тыс. руб. |
|  | Котельная № 4 |  |
| 1 | Капитальный ремонт тепловой сети по территории КОУ "Тарская адаптивная школа", протяженностью 220 м. (диам. 150 - 57 мм.), замена запорной арматуры на шаровые краны, утепление тепловой сети пенополиуретановой изоляцией. | 1368 |
|  | Итого по котельной №4 | 1368 |
|  | Котельная №5 |  |
| 2 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной до школы №2 (Ду-100 мм, протяженность - 95 м.) и МКД (Ду-50 мм, протяженность - 50 м.) | 858 |
|  | Итого по котельной №5 | 858 |
|  | Котельная № 6 |  |
| 3 | Капитальный ремонт тепловых сетей в 115 квартале, протяженностью 985 м. (диам. 150 - 57 мм.), замена запорной арматуры на шаровые краны, утепление тепловой сети пенополиуретановой изоляцией. | 4103 |
| 4 | Капитальный ремонт сетей ГВС от котельной №6 по территории ЦРБ до пер. Лермонтовский, 6 и ул. Советская, 80. | 1580 |
| 5 | Утепление тепловой сети по территории Тарской ЦРБ, протяженностью 420 м. и до жилого дома №80 по ул. Советская, протженностью 500 м. | 1764 |
|  | Итого по котельной №6 | 7447 |
|  | Котельная 10 |  |
| 6 | Замена подземной тепловой сети от котельной по ул. Чернышевского (вынос тепловой сети из подвального помещения общежития), протяженностью150 м., диаметром 76 мм. с утеплением и заменой запорной арматуры на стальные шаровые краны. | 436 |
|  | Итого по котельной №10 | 436 |
|  | Котельная № 11 |  |
| 7 | Капитальный ремонт тепловой сети к жилым домам №69/2 и 69/3 по пер. Школьный протяженностью 150 м., диам 76-89 мм., утеплением пенополиуретаном и заменой запорной арматуры на стальные шаровые краны. | 624 |
| 8 | Замена тепловой сети к гаражу ОмГПУ по пер. Школьный протяженностью 100 м., диам 159-89 мм., на диаметр 76 мм. с утеплением пенополиуретаном и заменой запорной арматуры на стальные шаровые краны. | 350 |
|  | Итого по котельной №11 | 974 |
|  | Котельная № 12 |  |
| 9 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной до стадиона "Олимп" протяженностью 100 м, диам. 108 мм., замена запорной арматуры на стальные шаровые краны. | 389 |
| 10 | Переключением нагрузки школы №4 с котельной №17 на котельную №12. Строительство тепловой сети от котельной №12 до здания школы №4 диам. 133 мм., протяженностью 350 м. | 1450 |
|  | Итого по котельной № 12 | 1839 |
|  | Котельная № 14 |  |
| 11 | Капитальный ремонт теплотрассы от котельной до жилых домов по ул. Кузнечная, ул. 5-ой Армии | 1500 |
| 12 | Капитальный ремонт теплотрассы от котельной по ул. Ленина, ул. Спартаковская, ул. Спасская, ул. Кирова, ул. Мира, ул. Александровская, до ул. Дзержинского | 19010 |
| 13 | Капитальный ремонт теплотрассы от ул. Советская до административного здания по ул. Школьная 2-А | 590 |
| 14 | Капитальный ремонт подземного участка теплотрассы по ул. Кирова от ТК у дома №89 по ул. Александровской до территории гимназии (под дорогой) и по территории гимназии до ТК на ул. Спасской, диам. 219 мм., протяженностью 146 м. | 2870 |
| 15 | Строительство тепловой сети для подключения объекта культуры "Историко-культурный и музейный комплекс имени М.А. Ульянова в г. Тара", протяженностью 181 м., диаметр 76 мм. | 1862 |
| 16 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК у дома №95 по ул. Ленина до здания котельной №10 в целях закрытия угольной котельной и подключения существующих объектов и реконструируемых к котельной №14 | 35000 |
| 17 | Вывод из эксплуатации тепловой сети от ТК (территория СИЗО) до жилого дома №48 по ул. Советская. Отключение данного потребителя с переводом на электрическое поквартирное отопление (3 квартиры) | 150 |
| 18 | Вывод из эксплуатации тепловой сети от ТК (на пересечении улиц Избышева и Спасская) по ул. Спасской в сторону котельной №10. Отключение 2-х частных домов с переводом на электрическое поквартирное отопление. | 150 |
|  | Итого по котельной №14 | 61132 |
|  | Котельная № 16 |  |
| 19 | Капитальный ремонт тепловых сетей к жилым домам по ул. Радищева 16, 16А диам. 219-73 протяженностью 276.9 м. | 358 |
|  | Итого по котельной №16 | 358 |
|  | Котельная № 17 |  |
| 20 | Капитальный ремонт теплотрассы от котельной №17 до ул. Сельскохозяйственная, ул. Тюменская, ул. Радищева, ул. Тобольская | 1368 |
| 21 | Строительство тепловой сети к жилым домам отапливаемым от завода «Кварц» | 4890 |
|  | Итого по котельной № 17 | 6258 |
|  | Котельная. № 20 |  |
| 22 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК у детского сада до МКД №12/13 и 12/9 по ул. Лихачева, протяженностью 200 м., диам. 108-133 мм. | 680 |
|  | итого по котельной№ 20 | 680 |
|  | Котельная № 21 |  |
| 23 | Капитальный ремонт теплотрассы. ул. Судоремонтная, ул. Прииртышная, ул. Водников | 1250 |
|  | Итого по котельной №21 | 1250 |
|  | Котельная №22 (ТИПК) |  |
| 24 | Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Заречной д. 17 по ул. Заречной до д. 1, 1В, 15. | 1500 |
| 25 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК у МКД №23 по ул. Заречная, до МКД №27 по ул. Заречной, протяженностью 120 м., диам. 57-108 мм. | 450 |
|  | Итого по котельной СХТ | 3500 |
|  | Котельная № 23 |  |
| 26 | Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной № 23 до жилого дома №3 диам. 108 мм протяженностью 289.3 м. | 980 |
| 27 | Капитальный ремонт тепловой сети от котельной до школы №12, протяженностью 95 м., диам. 108 мм. | 350 |
|  | Итого по котельной №23 | 1330 |
|  | Котельная №3 (детский дом им. Д.М. Карбышева), ООО "Техносервис" |  |
| 28 | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС от тепловой камеры у здания котельной до тепловой камеры здания детского сада (в связи с планируемым строительством специальных сооружений полиции) подключаемой нагрузкой 0.24352 Гкал/час. Замена тепловой сети диам. 108 мм., и сети ГВС диам. 73 мм. (с циркуляцией) протяженностью 100 м., утепление пенополиуретаном. | 450 |
| 29 | Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей ГВС от тепловой камеры у МКД №18а по ул. Транспортная до МКД №128 по ул. Советской; протяженностью 306 м., (отопление диам. 76 мм, ГВС диам. 40 мм.), утепление пенополиуретаном. | 870 |
| 30 | Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей ГВС по территории детского дома им. Д.М. Карбышева; протяженностью 165 м., (отопление диам. 159 мм, ГВС диам. 73 мм.), утепление пенополиуретаном. | 950 |
| 31 | Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей ГВС от ТК на ул. Берёзовая до ТК МКД №18А по ул. Транспортной; протяженностью 75 м., (отопление диам. 159 мм, ГВС диам. 73 мм.), утепление пенополиуретаном. | 275 |
| 32 | Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей ГВС от ТК на МКД №18А по ул. Транспортной до жилого дома №18А по ул. Транспортной; протяженностью 42 м., (отопление диам. 89 мм, ГВС диам. 32 мм.), утепление пенополиуретаном. | 115 |
| 33 | Капитальный ремонт тепловой сети по ул. Берёзовая, диам. 108-89 мм., протяженностью 115 м. Утепление пенополиуретаном. | 245 |
| 34 | Утепление тепловой сети по к жилому дому №16г по ул. Транспортная, диам. 73 мм., протяженностью 150 м. | 80 |
|  | Итого по котельной №3 (детский дом им. Д.М. Карбышева), ООО "Исток" | 2985 |
|  | ОАО "Омское производственное объединение "Иртыш" Тарский завод "Кварц" |  |
| 35 | Ремонт теплотрасс | 111 |
|  | Итог по котельной "Иртыш" Тарский завод "Кварц" | 111 |
|  | Котельная №1 (КОУ "Вечерняя школа"), ООО "ТехноСнаб" |  |
| 36 | Капитальный ремонт тепловой сети по территории КОУ "Вечерняя школа", диам. 76 м., протяженностью 97 м. | 210 |
|  | Итог по котельной №1 (КОУ "Вечерняя школа"), ООО "Техносервис" | 210 |
|  | Котельная ООО "ТехноСнаб", (Ростелеком). |  |
| 37 | Ремонт теплотрасс | 50 |
|  | Итого по котельной ООО "ТехноСнаб", (Ростелеком) | 50 |
|  | ИТОГО | 87591 |

7.        Оценка надежности теплоснабжения

Надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения используются следующие показатели:

- интенсивность отказов систем теплоснабжения;

- относительный аварийный недоотпуск тепла;

- надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

- надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

- надежность топливоснабжения источников тепловой;

- соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;

- техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

- готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях:

- укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

- оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

- наличия основных материально-технических ресурсов;

- укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

В системе теплоснабжения города рассмотрены следующие, в том числе маловероятные, виды аварий:

•   длительный выход из строя наиболее крупного котлоагрегата на источнике;

- прекращение подачи природного газа на котельную;

- повреждение магистрального теплопровода;

- разрыв на распределительных тепловых сетях.

Имеющийся резерв установленной тепловой мощности позволяет обеспечить нормативный отпуск тепла потребителям в случае выхода из строя наиболее крупного котлоагрегата на источниках тепла.

В системе теплоснабжения города взаимное резервирование тепловых сетей источников не предусмотрено.

Аварийное прекращение подачи основного топлива на котельную обусловливает предусмотренный действующими инструкциями переход на резервное топливо. Аварийный и резервный запас обеспечивает возможность работы котельной в течение 5 и 10 суток соответственно.

К 2028г. после проведения реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и реконструкции тепловых сетей качество и надёжность теплоснабжения Городского поселения увеличится.

Для повышения надёжности системы теплоснабжения необходима диагностика технического состояния оборудования источников тепловой энергии, тепловых сетей и теплопотребляющих установок потребителей для принятия решений относительно эксплуатации элементов системы теплоснабжения.

8. Перспективные топливные балансы.

Топливный баланс Тарского городского поселения по прогнозным п

показателям в ближайшие годы существенно не изменится.

9.      Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Оценка стоимости реконструкции, нового строительства котельных и теплосетевых объектов города выполнена на основании проектов-аналогов, данных фирм-поставщиков и фирм-изготовителей оборудования и предварительных укрупненных сметных расчетов.

В состав стоимости реконструкции котельных  и тепловых сетей включены затраты, необходимые для осуществления строительства объекта, в том числе проектно-изыскательские работы, шефмонтаж, пусконаладочные работы и прочее.

Расчеты выполнены в текущих ценах 2014 г. и приведены в таблицах 13,14.

Необходимый объём финансирования 226008 тыс. руб. в том числе:

1. Модернизация котельных, замена устаревшего оборудования -  40835  тыс. руб.

2. Замена котлов  выработавших эксплуатационный ресурс -   48464тыс. руб.

3. Замена насосов на котельных   13323 тыс. руб.

4. Реконструкция котельных с переводом на использование возобновляемых ресурсов   85000 тыс. руб.

5. Закрытие нерентабельных котельных 4296 тыс. руб.

6.  Мероприятия по реконструкции, капитальному ремонту и регулировке гидравлического режима  тепловых сетей            41558 тыс. руб.

Источники финансирования мероприятий по повышению

качества и надёжности теплоснабжения и подключения строящихся объектов:

- региональный и муниципальный бюджет;

- кредиты;

- собственные средства  теплоснабжающих предприятий.

10.      Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения города.

Границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организации) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Границы системы теплоснабжения города приведены в Приложениях №№ 1-22 к Схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а)	заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со
всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне
деятельности;

б)	осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и по
давать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации,
включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в)	надлежащим образом исполнять обязательства перед иными тепло
снабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г)	осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в
зоне своей деятельности.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в случаях:

- подключения к системе теплоснабжения новых теплопотреб-ляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключения от системы теплоснабжения;

- технологического объединения или разделения систем теплоснабжения.

Изменение границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации осуществляется путем внесения изменений в схему теплоснабжения при её ежегодной актуализации.

11.   Приложения к обосновывающим материалам схемы теплоснабжения 1. Потребители  тепла Котельная №7

2. Потребители  тепла Котельная № 14 (ЦК)

3. Потребители  тепла Котельная № 6 (ЦРБ)

4. Потребители  тепла Котельная № 13 (Нефтебаза)

- 5. Потребители  тепла Котельная  № 12 "Олимп"

- 6. Потребители  тепла Котельная №17(СХТ)

- 7. Потребители  тепла Котельная №4 (Кор. Школа)

- 8. Потребители  тепла Котельная №5 (Школа №2)

- 9. Потребители  тепла Котельная №10  (пед. коледж)

- 10. Потребители  тепла Котельная №11  (пед, университет)

- 11. Потребители  тепла Котельная № 16  (телевизионная).

- 12. Потребители  тепла Котельная №20  (ПМК-110)

- 13. Потребители  тепла Котельная №21 (РЭБ)

- 14. Потребители  тепла Котельная №23 (РММ)

- 15 Потребители  тепла  Котельная СХТ

- 16.  Потребители теплаКотельная  (КОУ Вечерняя ОШ)

- 17. Потребители  тепла котельной ОАО «МРСК Сибири»

- 18. Потребители  тепла котельной АСУСО    «Тарский интернат"

- 19. Потребители  тепла котельной Завод "Кварц"

- 20. Потребители  тепла котельной ОАО "Ростелеком"

- 21. Потребители  тепла котельной Котельная № 15 (Детский дом им. Карбышева)

|  |  |  |  | Приложение №1 к обосновывающим материалам Схемы Теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котельная № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № п/п |  |  |  | Наименование потребителей тепла |  |  |  |  |  | Количество потребляемого тепла, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | МКУ "Городское хозяйство", баня (мытьё с тазами) |  |  |  |  |  | 95,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | МКУ "Городское хозяйство", баня (мытьё в душевых кабинах) |  |  |  |  |  | 47,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  | МКУ "Городское хозяйство", баня (прачечная - пар) |  |  |  |  |  | 82,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 226,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 к обосновывающим материалам Схемы Теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование потребителей тепла |  |  |  |  |  |  |  | Количество потребляемого тепла, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Отделение по Тарскому району УФК по Омской области (казначейство), ул. Спасская 55 (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 73,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Учреждение юстиции Омской области по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, ул. Советская 10 |  |  |  |  |  |  |  | 42,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | ФГУ ИЗ55/2 УФСИН России по Омской области, ул. Советская 41, адм. здание |  |  |  |  |  |  |  | 491,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Тарский межрайонный отдел УФС судебных приставов по Омской области (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 33,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Управление судебного департамента при Верховном Суде РФ в Омской области, пл. Ленина 16 (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 107,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Прокуратура, пл. Ленина 16 |  |  |  |  |  |  |  | 18,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Военный комиссариат г. Тары, ул. Советская 35 |  |  |  |  |  |  |  | 124,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Омскстат |  |  |  |  |  |  |  | 31,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Следственное управление следственного комитета РФ по Омской области, ул. Советская 9 |  |  |  |  |  |  |  | 94,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Фонд социального страхования, гараж, ул. Советская 8 |  |  |  |  |  |  |  | 10,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | ФГУ "Земельная кадастровая палата, ул. Советская 23-а |  |  |  |  |  |  |  | 27,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Управление Федеральной службы гос. регистрации, кадастра и картографии по Омской области, ул. Советская 8 |  |  |  |  |  |  |  | 10,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | ГОВД Тарского района, административное здание с пристроем (кабинет ФСБ), пл. Ленина 13 |  |  |  |  |  |  |  | 5,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Административное здание Следственного управления Следственного комитета РФ по Омской области", ул. Советская 32 |  |  |  |  |  |  |  | 68,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Министерство государственно-правового развития Омской блести (ЗАГС), ул. Ленина 93 |  |  |  |  |  |  |  | 97,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | ГОУ ОО "Медицинский колледж" (мед. училище) |  |  |  |  |  |  |  | 213,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | ГОУ ОО "Медицинский колледж", столовая |  |  |  |  |  |  |  | 19,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | ГОУ ОО "Медицинский колледж", гараж |  |  |  |  |  |  |  | 22,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | ГОУ "Тарская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида", учебный корпус, ул. Спасская 40 |  |  |  |  |  |  |  | 165,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | ГОУ "Тарская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида", учебный корпус, ул. Спасская 42 |  |  |  |  |  |  |  | 52,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | ГОУ "Тарская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида", ул. Спасская 40, хоз. корпус |  |  |  |  |  |  |  | 55,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | БУК Омский драматический театр "Северный", ул. Советская 25 |  |  |  |  |  |  |  | 509,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | ГУ "ГАОО" (архив), ул. Ленина 145 (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 151,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | ГУ ЦСО "Надежда", ул. Советская 22 (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 54,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | ГОВД Тарского района, административное здание с пристроем, пл. Ленина 13 (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 337,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | ГОВД Тарского района, гараж 1, пл. Ленина 13 |  |  |  |  |  |  |  | 83,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | ГОВД Тарского района, гараж 2, пл. Ленина 13 |  |  |  |  |  |  |  | 14,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | ГОВД Тарского района, гараж 3, пл. Ленина 13 |  |  |  |  |  |  |  | 61,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | ГОВД Тарского района, подсобное помещение, пл. Ленина 13 |  |  |  |  |  |  |  | 17,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | ГОВД Тарского района, ул. Александровская 93, административное помещение |  |  |  |  |  |  |  | 64,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Тарскому району, адм. помещение, ул. Александровская 93 |  |  |  |  |  |  |  | 100,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Управление Министерства труда и социального развития Омской области по Тарскому району, гараж, ул. Советская 8 |  |  |  |  |  |  |  | 22,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | ГУ "ЦЗН Тарского района", ул. Советская 42 (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 64,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | БУК "Омский северный драматический театр", ул. Советская 23 |  |  |  |  |  |  |  | 68,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | МКУ "Центр по обеспечению хозяйственного обслуживания" Тарского муниципального района Омской области, административное здание |  |  |  |  |  |  |  | 608,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | МКУ "Центр по обеспечению хозяйственного обслуживания" Тарского муниципального района Омской области, гараж |  |  |  |  |  |  |  | 121,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | МДОУ "Детский сад №9", ул. 40 лет ВЛКСМ 36а |  |  |  |  |  |  |  | 421,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | Школа искусств, ул. Советская №8 |  |  |  |  |  |  |  | 214,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | МБУ "Центр по обеспечению хозяйственного обслуживания" Тарского муниципального района Омской области, ул. Советская №8, гараж |  |  |  |  |  |  |  | 22,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | МОУ ДОД Тарская СЮНатуралистов, Спасская 33 |  |  |  |  |  |  |  | 51,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | МОУ ДОД Тарская СЮТехников, ул 40 лет ВЛКСМ 36а |  |  |  |  |  |  |  | 54,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | МОУ ДОД Тарская СЮТехников, Спасская 47 |  |  |  |  |  |  |  | 30,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | МОУ ДОД Центр ДТ, Советская 24 |  |  |  |  |  |  |  | 62,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | МОУ "Тарская гимназия №1", ул. 40 лет ВЛКСМ 14 (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 1038,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | МУК "Тарский КДЦ "Север", дом национальных культур, ул. Александровская 91 |  |  |  |  |  |  |  | 61,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | МОУ ДОД Центр ДТ, пл. Юбилейная 1 (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 68,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | ГОУ "Тарская основная общеобразовательная школа №3", ул. Дзержинского 6 |  |  |  |  |  |  |  | 188,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | ГОУ "Тарская основная общеобразовательная школа №3", здание 1 на территории, ул. Дзержинского 6 |  |  |  |  |  |  |  | 35,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | МУК "Тарская ЦБС" (библиотека), ул. Александровская 58 (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 384,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | МДОУ "Детский сад "Нефтянник", ул. Советская 30 |  |  |  |  |  |  |  | 74,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | административное здание ЦТР и ГО (дом учителя), ул. Александровская 78 (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 81,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | МУК "Тарский историко - краеведческий музей", пл. Ленина 8 (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 104,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | МУК "Тарская картинная галерея", ул. Советская 18 |  |  |  |  |  |  |  | 60,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | МУ "Парк культуры и отдыха", Александровская 84 |  |  |  |  |  |  |  | 45,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | МУ "Парк культуры и отдыха", Александровская 84-б |  |  |  |  |  |  |  | 87,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | МУ «Отдел архитектуры и благоустройства Тарского городского поселения», гараж, ул.Советская 8 |  |  |  |  |  |  |  | 17,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | Администрация Тарского городского поселения, ул. Советская 23-а (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 189,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | пер. Школьный №13 |  |  |  |  |  |  |  | 21,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | пер. Школьный №2б |  |  |  |  |  |  |  | 41,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | пер. Школьный №5 |  |  |  |  |  |  |  | 44,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | пер. Школьный №7 |  |  |  |  |  |  |  | 52,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | пер. Школьный №9 |  |  |  |  |  |  |  | 11,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | ул. 1 Линия №83 |  |  |  |  |  |  |  | 28,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | ул. 3 Армии №4 |  |  |  |  |  |  |  | 15,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | ул. 40 лет ВЛКСМ №1 |  |  |  |  |  |  |  | 36,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | ул. 40 лет ВЛКСМ №30 (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 512,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  | ул. 40 лет ВЛКСМ №36 (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 823,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | ул. 40 лет ВЛКСМ №38 (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 867,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | ул. 40 лет ВЛКСМ №9 |  |  |  |  |  |  |  | 12,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | ул. 5 Армии №103 (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 214,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  | ул. 5 Армии №132е |  |  |  |  |  |  |  | 73,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | ул. 5 Армии №143 |  |  |  |  |  |  |  | 28,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  | ул. 5 Армии №145 |  |  |  |  |  |  |  | 15,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  | ул. 5 Армии №149 кв.1 |  |  |  |  |  |  |  | 27,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | ул. 5 Армии №78а |  |  |  |  |  |  |  | 23,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  | ул. 5 Армии №80 (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 35,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | ул. 5 Армии №80а |  |  |  |  |  |  |  | 17,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  | ул. Александровская №103 (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 770,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | ул. Александровская №105 (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 875,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  | ул. Александровская №89 |  |  |  |  |  |  |  | 110,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | ул. Александровская №93 (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 855,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  | ул. Дзержинского №12 |  |  |  |  |  |  |  | 35,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  | ул. Казанская №52 |  |  |  |  |  |  |  | 8,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  | ул. Казанская №57 |  |  |  |  |  |  |  | 15,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  | ул. Карбышева №29 кв.1 |  |  |  |  |  |  |  | 29,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  | ул. Карбышева №36 |  |  |  |  |  |  |  | 22,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  | ул. Карбышева №38 |  |  |  |  |  |  |  | 32,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  | ул. Карбышева№5 |  |  |  |  |  |  |  | 33,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  | ул. Кирова №42а |  |  |  |  |  |  |  | 21,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  | ул. Кирова №43 (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 388,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  | ул. Кирова №43/1 (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 387,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  | ул. Кирова №44а |  |  |  |  |  |  |  | 26,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  | ул. Кирова №46 |  |  |  |  |  |  |  | 15,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  | ул. Кирова №46а кв.1 |  |  |  |  |  |  |  | 37,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  | ул. Коллонтай №41 |  |  |  |  |  |  |  | 17,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  |  | ул. Коллонтай №20 (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 244,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  | ул. Красноармейская №13б |  |  |  |  |  |  |  | 27,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  | ул. Красноармейская №16 |  |  |  |  |  |  |  | 26,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  | ул. Кузнечная №99 (ул. Кирова №42) |  |  |  |  |  |  |  | 18,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  | ул. Кузнечная №100 (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 337,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  | ул. Кузнечная №110 |  |  |  |  |  |  |  | 319,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  | ул. Кузнечная №112 |  |  |  |  |  |  |  | 318,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  | ул. Кузнечная №114 (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 335,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  | ул. Кузнечная №98 (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 381,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  | ул. Ленина №100 |  |  |  |  |  |  |  | 717,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  | ул. Ленина №101 |  |  |  |  |  |  |  | 264,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  | ул. Ленина №102 (Мира 28) |  |  |  |  |  |  |  | 1267,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  | ул. Ленина №103 (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 310,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  |  | ул. Ленина №104 (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 761,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  | ул. Ленина №105 |  |  |  |  |  |  |  | 297,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  |  | ул. Ленина №105-а (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 354,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  |  | ул. Ленина №107 (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 370,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  |  | ул. Ленина №118 (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 819,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  |  | ул. Ленина №93 (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 1020,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  | ул. Ленина №95 (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 718,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  |  | ул. Ленина №97 (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 627,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  |  | ул. Ленина №98 (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 339,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  |  | ул. Ленина №99 (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 663,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  |  | ул. Мира №31 |  |  |  |  |  |  |  | 387,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  | ул. Мира №32 (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 269,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  |  | ул. Мира №33 |  |  |  |  |  |  |  | 386,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  |  | ул. Мира №34 (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 247,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  |  | ул. Мира №35 (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 526,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  |  | ул. Мира №37 (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 538,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  | ул. Советская №12 |  |  |  |  |  |  |  | 200,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  |  | ул. Советская №14 |  |  |  |  |  |  |  | 45,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  |  | ул. Советская №14-а |  |  |  |  |  |  |  | 37,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  |  | ул. Советская №16 |  |  |  |  |  |  |  | 88,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  |  | ул. Советская №37 |  |  |  |  |  |  |  | 73,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  |  | ул. Советская №39 (гараж) |  |  |  |  |  |  |  | 51,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  |  | ул. Советская №48 |  |  |  |  |  |  |  | 57,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  |  | ул. Спартаковская №18 |  |  |  |  |  |  |  | 32,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  |  | ул. Спартаковская №20 |  |  |  |  |  |  |  | 25,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 |  |  | ул. Спартаковская №22 |  |  |  |  |  |  |  | 15,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  |  | ул. Спартаковская №25 |  |  |  |  |  |  |  | 263,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 |  |  | ул. Спартаковская №27 |  |  |  |  |  |  |  | 179,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  |  | ул. Спартаковская №29 |  |  |  |  |  |  |  | 389,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 |  |  | ул. Спартаковская №29-а |  |  |  |  |  |  |  | 277,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 |  |  | ул. Спасская №17 кв. 3 |  |  |  |  |  |  |  | 12,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  | ул. Спасская №22 кв.1 |  |  |  |  |  |  |  | 29,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 |  |  | ул. Спасская №22а |  |  |  |  |  |  |  | 8,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 |  |  | ул. Спасская №27 |  |  |  |  |  |  |  | 22,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  |  | ул. Спасская №28 |  |  |  |  |  |  |  | 15,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 |  |  | ул. Спасская №34 |  |  |  |  |  |  |  | 55,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 |  |  | ул. Спасская №36 |  |  |  |  |  |  |  | 36,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  |  | ул. Спасская №42 |  |  |  |  |  |  |  | 25,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  |  | ул. Спасская №64 |  |  |  |  |  |  |  | 17,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  |  | ул. Спасская №20 |  |  |  |  |  |  |  | 76,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  |  | ул. Спасская №24 |  |  |  |  |  |  |  | 23,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  | ул. Красноармейская 7 |  |  |  |  |  |  |  | 66,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 |  |  | ул. Кузнечная 102 (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 284,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  |  | ул. Спасская 52 квартира |  |  |  |  |  |  |  | 21,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 |  |  | ул. 5-ой Армии 126А |  |  |  |  |  |  |  | 15,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  |  | ул. Советская 32Б |  |  |  |  |  |  |  | 29,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  |  | ул. Ленина №137А (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 113,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 |  |  | ООО "Норма" (гостиница), пл. Ленина 15 |  |  |  |  |  |  |  | 108,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 |  |  | ЗАО "ОмДент", ул. Александровская 103 |  |  |  |  |  |  |  | 57,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 |  |  | Экономический институт, ул. Дзержинского 7 |  |  |  |  |  |  |  | 177,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  |  | магазин "Колос" ИП Трифонов И.В., ул. 5 Армии |  |  |  |  |  |  |  | 55,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  | Магазин ООО "Оша", ул. Ленина 98а |  |  |  |  |  |  |  | 17,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 |  |  | ООО "Тара СЭМ", ул. Дзержинского 5 |  |  |  |  |  |  |  | 26,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 |  |  | РОСТО, тир, ул. Советская 46 |  |  |  |  |  |  |  | 11,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 |  |  | Торговый дом на Кирова, ИП Клейман Н.И., ул. Кирова 11 |  |  |  |  |  |  |  | 46,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 |  |  | ИП Неупокоев, салон связи СТА, ул. Александровская 93 |  |  |  |  |  |  |  | 6,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 |  |  | ИП Телятников Ю.М., автомагазин, ул. Советская 42 |  |  |  |  |  |  |  | 15,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 |  |  | ИП Сабаев, ИП Дадонова, ИП Щитов, ИП Перевозчикова, ИП Ташкевич, Пристрой к дому ул. Ленина 104 (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 89,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 |  |  | Аптека №196, ул. 40 лет ВЛКСМ 36а |  |  |  |  |  |  |  | 38,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 |  |  | ул. Ленина 99: ИП Немкова С.С., ИП Черков А.М., ИП Троицкая Л.А., ИП Владимирова, ИП Зимницкая Т.П., ИП Девятых А.В., ИП Гончаренко |  |  |  |  |  |  |  | 111,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 |  |  | ИП Казец, автомагазин "Лада", пер. Школьный 2-а |  |  |  |  |  |  |  | 60,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  |  | ул. Ленина 97, 1 этаж и пристрой, ИП Шаркова Н.Н. |  |  |  |  |  |  |  | 85,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 |  |  | ул. Ленина 95: ИП Лудов Ю.С., ИП Клейман Н.И., ИП Годяева О.А., Фоменко Е.А., ИП Заливин А.Н., ИП Панов П.С., ИП Девятых А.В., ИП Плещеев В.В., ИП Авакян А.С., ИП Фомбарова, ИП Петрова Н.В. |  |  |  |  |  |  |  | 98,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 |  |  | ул. Ленина 93: ИП Арсентьева Н.К., ИП Батура, ИП Сабаев С.В., ИП Андроханова О.А., ИП Завалковский Е.Е., ИП Иванов И.М., ИП Стукалова О.С., ИП Чарушина Н.Б., ИП Журавлева Т.А. |  |  |  |  |  |  |  | 76,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 |  |  | ул. Ленина 104: ИП Максимов Н.П., ИП Шаркова Н.Н., ИП Духно, ИП Фирстова Р.А., ИП Грибков П.А., ООО" РГС-Сибирь", ИП Лудова Л.В. |  |  |  |  |  |  |  | 101,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 |  |  | ОАО АКБ Сбербанк РФ, Тарское отделение №2243 |  |  |  |  |  |  |  | 251,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 |  |  | ОАО "Семиреченская база снабжения", ул. Ленина 126 |  |  |  |  |  |  |  | 121,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 |  |  | Административное здание ООО "ТВК" |  |  |  |  |  |  |  | 169,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 |  |  | Водонапорная башня ООО "Водоснабжение", пер. Спартаковский |  |  |  |  |  |  |  | 136,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 |  |  | Гараж ООО "ТВК", пер. Спартаковский №14 |  |  |  |  |  |  |  | 155,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 |  |  | Нотариус, ул. Советская 23-а |  |  |  |  |  |  |  | 16,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  |  | ООО ЗП "Земля", ул. Советская 23-а |  |  |  |  |  |  |  | 11,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 |  |  | ИП Дудиков, ул. Советская 21 |  |  |  |  |  |  |  | 65,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 |  |  | магазин "Анастасия" ИП Ерёмина М.А., пл. Ленина 7 |  |  |  |  |  |  |  | 34,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 |  |  | Гараж ООО "Техника" ул. Советская 32 |  |  |  |  |  |  |  | 60,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 |  |  | Кулинария ИП Никитина А.А., площадь Ленина 15 |  |  |  |  |  |  |  | 27,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 |  |  | Религиозная организация «Омская и Тарская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» |  |  |  |  |  |  |  | 82,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 |  |  | ул. Ленина 98: ИП Долгова Т.Б., ИП Петрунягина Т.Б., ИП Грибков П.А., ИП Лаврук Г.Ш., ИП Девятых А.В., ИП Девятых А.В. (подвал) (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 48,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 |  |  | ул. Ленина 100: ИП Головань |  |  |  |  |  |  |  | 12,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 |  |  | ул. Ленина 101: ИП Клейман В.В., ИП Корберг Е.А., ИП Петрунягина И.Ю. |  |  |  |  |  |  |  | 15,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 |  |  | ул. 40 лет ВЛКСМ 36: ИП Молчанова И.А., ИП Гудкова Л.А., ИП Лоскутова В.А., ИП Нестерович Н.В. |  |  |  |  |  |  |  | 39,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 |  |  | ул. 40 лет ВЛКСМ 30: ИП Грибков П.А., ИП Филипенко В.В. |  |  |  |  |  |  |  | 31,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 |  |  | ул. Мира 28: ИП Андроханова О.А., ИП Максименко Д.Н., ИП Немкова С.С. |  |  |  |  |  |  |  | 32,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 |  |  | ул. Мира 31: ИП Стрижко М.А. |  |  |  |  |  |  |  | 12,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 |  |  | ул. Мира 34, ИП Волох М.В. |  |  |  |  |  |  |  | 6,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 |  |  | Спасская церковь, ул. Спасская |  |  |  |  |  |  |  | 83,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 |  |  | Административное здание ООО "Техника" ул. Советская, 30В |  |  |  |  |  |  |  | 81,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 |  |  | ул. Ленина 99, ИП Петросян С.В. (Торговый павильон) |  |  |  |  |  |  |  | 4,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 |  |  | ООО "Авиатор-кино", ул. Ленина 128 |  |  |  |  |  |  |  | 325,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 |  |  | Здание у церкви ул. Карбышева 7А |  |  |  |  |  |  |  | 42,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 |  |  | Ул. Казанская № 48 |  |  |  |  |  |  |  | 208,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  | Ул. Советская, №33 А |  |  |  |  |  |  |  | 168,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 32996,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приложение №3 к обосновывающим материалам Схемы Теплоснабжения Котельная № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  |  |  | Наименование потребителей тепла |  |  |  |  |  |  |  | Количество потребляемого тепла, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | ФГУЗ ЦГСН, ФГУ "Роспотребнадзор", ФГУ "ГБ МСЭ", административное здание, ул. Советская 100 (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 263,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  | ФГУЗ ЦГСЭН, ФГУ "Роспоребнадзор", ул. Советская 100, гараж |  |  |  |  |  |  |  | 52,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | Тарское учреждение ИЗ 55/2, ул. Советская 100 |  |  |  |  |  |  |  | 105,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  | ФГУ "ГБ МСЭ по Омской области", ул. Советская 100. гараж |  |  |  |  |  |  |  | 12,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  | ЦРБ, ул. Советская 75, административное здание (с подвалом), (ГВС - персонал больницы) (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 261,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  | ЦРБ, ул. Советская 75, проходная |  |  |  |  |  |  |  | 9,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  | ЦРБ, ул. Советская 75, корпус 00024 - Спид-лаборатория |  |  |  |  |  |  |  | 21,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  | ЦРБ, ул. Советская 75, главный корпус блок (ГВС - стационар) (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 3226,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  | ЦРБ, ул. Советская 75, литера У, корпус 00016 |  |  |  |  |  |  |  | 19,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  | ЦРБ, ул. Советская 75, корпус 00004 - архив |  |  |  |  |  |  |  | 22,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  | ЦРБ, ул. Советская 75, поликлиника |  |  |  |  |  |  |  | 706,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  | ЦРБ, ул. Советская 75, терапевтический корпус, (ГВС - инфекционное отделение) |  |  |  |  |  |  |  | 455,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  | ЦРБ, ул. Советская 75, туберкулёзное отделение |  |  |  |  |  |  |  | 109,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  | ЦРБ, ул. Советская 75, хозяйственный корпус (ГВС - стирка белья) |  |  |  |  |  |  |  | 429,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  | ЦРБ, ул. Советская 75, пищеблок (ГВС - приготовление пищи) (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 436,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  | ЦРБ, ул. Советская 75, склад (Пар - стирка, сушка, глажка белья) |  |  |  |  |  |  |  | 197,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  |  |  | ЦРБ, ул. Советская 75, гараж 1 |  |  |  |  |  |  |  | 26,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  |  |  | ЦРБ, ул. Советская 75, гараж 2 |  |  |  |  |  |  |  | 80,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  |  | ЦРБ, ул. Советская 75, гараж 3 |  |  |  |  |  |  |  | 28,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  | ЦРБ, ул. Советская 75, гараж 4 |  |  |  |  |  |  |  | 33,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  |  |  | ЦРБ, ул. Советская 75, гараж-дизельная |  |  |  |  |  |  |  | 41,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  |  |  | МДОУ "Детский сад №6", ул. Красноармейская 75 |  |  |  |  |  |  |  | 142,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  |  |  | пер. О. Кречетовой №5 |  |  |  |  |  |  |  | 215,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  |  |  | пер. О. Кречетовой №8 |  |  |  |  |  |  |  | 208,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  | пер. Лермонтовский №6 (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 494,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 |  |  |  | пер. Лермонтовский №8 |  |  |  |  |  |  |  | 15,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 |  |  |  | ул. Гвардейская №10 |  |  |  |  |  |  |  | 28,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 |  |  |  | ул. Гвардейская №12 |  |  |  |  |  |  |  | 54,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 |  |  |  | ул. Казачья №10 |  |  |  |  |  |  |  | 35,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  | ул. Казачья №12 |  |  |  |  |  |  |  | 54,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 |  |  |  | ул. Казачья №8, 5 Армии №59а |  |  |  |  |  |  |  | 12,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  |  |  | ул. Клименко №10 |  |  |  |  |  |  |  | 192,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 |  |  |  | ул. Клименко №11 |  |  |  |  |  |  |  | 203,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 |  |  |  | ул. Клименко №12 |  |  |  |  |  |  |  | 201,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 |  |  |  | ул. Клименко №4 |  |  |  |  |  |  |  | 20,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 |  |  |  | ул. Клименко №9 |  |  |  |  |  |  |  | 231,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 |  |  |  | ул. Красноармейская №65 |  |  |  |  |  |  |  | 323,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 |  |  |  | ул. Красноармейская №67 (Советская №100) |  |  |  |  |  |  |  | 169,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 |  |  |  | ул. Красноармейская №69 |  |  |  |  |  |  |  | 344,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  | ул. Красноармейская №75 |  |  |  |  |  |  |  | 199,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 |  |  |  | ул. Красноармейская №78 кв. 1 |  |  |  |  |  |  |  | 36,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 |  |  |  | ул. Красноармейская №78-а |  |  |  |  |  |  |  | 19,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 |  |  |  | ул. Красноармейская №79 |  |  |  |  |  |  |  | 218,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 |  |  |  | ул. Красноармейская №84 |  |  |  |  |  |  |  | 32,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 |  |  |  | ул. Красноармейская №94в |  |  |  |  |  |  |  | 15,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 |  |  |  | ул. Красноармейская №94-а |  |  |  |  |  |  |  | 60,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 |  |  |  | ул. Советская №102 (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 883,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 |  |  |  | ул. Советская №108 |  |  |  |  |  |  |  | 192,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 |  |  |  | ул. Советская №110 |  |  |  |  |  |  |  | 195,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  | ул. Советская №112 |  |  |  |  |  |  |  | 273,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 51 |  |  |  | ул. Советская №114 |  |  |  |  |  |  |  | 259,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 |  |  |  | ул. Советская №63/1 |  |  |  |  |  |  |  | 29,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 |  |  |  | ул. Советская №63/4 |  |  |  |  |  |  |  | 37,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 |  |  |  | ул. Советская №63/15 |  |  |  |  |  |  |  | 26,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55 |  |  |  | ул. Советская №80 (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 1737,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 56 |  |  |  | ул. Советская №92 |  |  |  |  |  |  |  | 39,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 57 |  |  |  | ул. Советская №98-а |  |  |  |  |  |  |  | 14,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 58 |  |  |  | ул. Советская №63/16 |  |  |  |  |  |  |  | 22,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 59 |  |  |  | ул. Красноармейская №74 |  |  |  |  |  |  |  | 44,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  |  | ЦРБ, ул. Советская 96, пансионат |  |  |  |  |  |  |  | 105,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61 |  |  |  | ул. Советская 63/3 |  |  |  |  |  |  |  | 34,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62 |  |  |  | ул. Красноармейская 59е |  |  |  |  |  |  |  | 18,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 63 |  |  |  | ул. Советская, 98 |  |  |  |  |  |  |  | 99,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 64 |  |  |  | Магазин №17 (ИП Глушанина), ул. Советская 73 (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 58,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 |  |  |  | ИП Морозов, магазин "Ритуал" (ул. Советская 94) |  |  |  |  |  |  |  | 6,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66 |  |  |  | ИП Лебедев А.С. (ул. Красноармейская) |  |  |  |  |  |  |  | 52,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 67 |  |  |  | ИП Фомин И.Ю., магазин "Заря" (ул. Советская 80) |  |  |  |  |  |  |  | 18,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 68 |  |  |  | Магазин №17- "Всё для Всех", ул. Советская 73, ИП Алексеева Т.А. |  |  |  |  |  |  |  | 29,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого |  |  |  |  |  |  |  | 13852,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приложение № 4 к обосновывающим материалам Схемы Теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная № 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п |  |  |  | Наименование потребителей тепла |  |  |  |  |  |  |  | Количество потребляемого тепла, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  | ул. Елецкого №61 (10 Рабочая №2) (с подвалом) |  |  |  |  |  |  |  | 263,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | ул. Елецкого №48-а |  |  |  |  |  |  |  | 60,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого |  |  |  |  |  |  |  | 323,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Приложение №5 к обосновывающим материалам Схемы Теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 17 |  |  |
| № п/п | Наименование потребителей тепла | Количество потребляемого тепла, Гкал |
| 1 | ОмГАУ, | 1353,38 |
| 2 | Министерство государственно-правового развития Омской области (мировой суд), административное здание | 138,10 |
| 3 | Министерство государственно-правового развития Омской области (мировой суд), гараж | 18,85 |
| 4 | МДОУ "Детский сад №3", ул. Тюменская 5 (с подвалом) | 549,01 |
| 5 | МОУ "Тарская средняя общеобразовательная школа №4", ул. Сельскохозяйственная 1, гараж | 22,06 |
| 6 | МОУ "Тарская средняя общеобразовательная школа №4", учебный корпус, ул. Сельскохозяйственная 1 (с подвалом) | 1287,73 |
| 7 | ул. Мичурина №30 | 73,65 |
| 8 | ул. Мичурина №30/2 | 82,18 |
| 9 | ул. Мичурина №30/7 | 90,27 |
| 10 | ул. Мичурина №30/9 | 139,58 |
| 11 | ул. Радищева №1 | 52,09 |
| 12 | ул. Радищева №11 (с подвалом) | 136,22 |
| 13 | ул. Радищева №13 | 107,34 |
| 14 | ул. Радищева №15 (с подвалом) | 53,16 |
| 15 | ул. Радищева №3 (с подвалом) | 64,79 |
| 16 | ул. Радищева №5 (с подвалом) | 47,43 |
| 17 | ул. Радищева №7 | 56,20 |
| 18 | ул. Радищева №9 (с подвалом) | 62,02 |
| 19 | ул. Сельскохозяйственная №35 | 158,01 |
| 20 | ул. Сельскохозяйственная №39 | 134,50 |
| 21 | ул. Сельскохозяйственная №42 | 164,41 |
| 22 | ул. Тюменская №20 | 238,54 |
| 23 | ул. Сельскохозяйственная 26а | 26,84 |
| 24 | ул. Сельскохозяйственная №19 | 22,23 |
| 25 | ул. Сельскохозяйственная №26 | 30,23 |
| 26 | ул. Сельскохозяйственная №39-а | 48,35 |
| 27 | ИП Потерин, магазин, ул. Тюменская №20 (с подвалом) | 52,75 |
| 28 | ИП Макаров С.Г., ул. Сельскохозяйственная 26а | 7,13 |
| 29 | ИП Потерин, автомагазин, ул. Тюменская 18 | 17,73 |
| 30 | Водозабор, гараж | 101,82 |
| 31 | Водозабор, зал осветления | 736,92 |
| 32 | Водозабор, машинное отделение | 282,85 |
| 33 | Водозабор, проходная | 5,01 |
| 34 | Водозабор, хлораторная | 139,94 |
| 35 | ООО "ТВК", гараж | 94,61 |
| 36 | ООО "ТВК", столярный цех | 55,05 |
| 37 | ИП Стуколов А.А., ул. Сельскохозяйственная 26А | 15,77 |
| 38 | ИП Шилов В.И., ул. Тюменская 16Г | 82,19 |
|  | итого | 6518,27 |

|  | Приложение № 6 к обосновывающим материалам Схемы Теплоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная № 12 |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование потребителей тепла | Количество потребляемого тепла, Гкал |  |
|  | 1 | ГУ ОО "Областной ФСК "Урожай", ледовая арена "Олимп" (ГВС - заливка льда) | 993,36 |  |
|  | 3 | МОУ ДО ДЮЦ, ул. Ленина 1-а, спортивный зал | 161,13 |  |
|  | 3 | МОУ ДО ДЮЦ, ул. Ленина 1-а, главный спортивный корпус | 444,87 |  |
|  |  | итого | 1599,36 |  |

|  |  |  |  | Приложение № 7 к обосновывающим материалам Схемы Теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная № 4 |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование потребителей тепла |  |  | Количество потребляемого тепла, Гкал |
|  | 1 | ГОУ Специальная (коррекционная) школа-интернат, хоз. корпус, мастерские (ГВС - прачечная) |  |  | 146,94 |
|  | 2 | ГОУ Специальная (коррекционная) школа-интернат, спальный корпус (ГВС-воспитанники) (с подвалом) |  |  | 366,85 |
|  | 3 | ГОУ Специальная (коррекционная) школа-интернат, тёплый переход (ГВС-работники) |  |  | 41,99 |
|  | 4 | ГОУ Специальная (коррекционная) школа-интернат, учебный корпус, (ГВС - приготовление пищи) (с подвалом) |  |  | 377,97 |
|  | 5 | ГОУ Специальная (коррекционная) школа-интернат, гараж |  |  | 103,44 |
|  | 6 | ГОУ Специальная (коррекционная) школа-интернат, гараж 2 (ГВС - помывка в бане) |  |  | 88,96 |
|  | 7 | ГОУ Специальная (коррекционная) школа-интернат, теплица |  |  | 8,91 |
|  | 8 | ГОУ специальная (коррекционная) школа-интернат, пристрой |  |  | 17,35 |
|  |  | итого |  |  | 973,69 |

|  |  |  |  | Приложение № 8 к обосновывающим материалам Схемы Теплоснабжения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование потребителей тепла |  |  | Количество потребляемого тепла, Гкал |  |  |  |
|  | 1 | МОУ "Тарская средняя общеобразовательная школа №2", ул. Чкалова 37, гараж |  |  | 47,46 |  |  |  |
|  | 2 | МОУ "Тарская средняя общеобразовательная школа №2", ул. Чкалова 37, учебный корпус |  |  | 987,90 |  |  |  |
|  | 3 | ул. Республика №48 - общежитие |  |  | 260,70 |  |  |  |
|  |  | итого |  |  | 1296,06 |  |  |  |

|  |  |  |  | Приложение № 9 к обосновывающим материалам Схемы Теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная № 10 |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование потребителей тепла |  |  | Количество потребляемого тепла, Гкал |
|  | 1 | ГОУ СПО "Тарский педагогический колледж", общежитие №1 |  |  | 1111,03 |
|  | 2 | МОУ Тарская основная общеобразовательная школа №1, ул. Калинина 4 |  |  | 60,69 |
|  | 3 | ул. Чернышевского №28 |  |  | 23,04 |
|  | 4 | ул. Чернышевского №51 |  |  | 54,00 |
|  | 5 | ул. Чернышевского №55-а |  |  | 65,04 |
|  | 6 | ул. Чернышевского №53 |  |  | 21,01 |
|  | 7 | ООО ОООИ ВОС (ул. Чернышевского 55) |  |  | 16,43 |
|  |  | итого |  |  | 1400,86 |

|  |  |  |  | Приложение № 10 к обосновывающим материалам Схемы Теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная № 11 |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование потребителей тепла |  |  | Количество потребляемого тепла, Гкал |  |
|  | 1 | Филиал ОмГПУ, гараж |  |  | 1343,78 |  |
|  | 2 | пер. Школьный №69/1 |  |  | 175,58 |  |
|  | 3 | пер. Школьный №69/2 |  |  | 140,58 |  |
|  | 4 | пер. Школьный №69/3 |  |  | 232,46 |  |
|  | 5 | ул. Мира №122 |  |  | 37,24 |  |
|  | 6 | ООО "Водоотведение", КНС №7 |  |  | 36,15 |  |
|  | 7 | Детский сад на 250 мест |  |  | 913,52 |  |
|  |  | итого |  |  | 2879,31 |  |

|  |  |  |  | Приложение № 11 к обосновывающим материалам Схемы Теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная № 16 |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование потребителей тепла |  | Количество потребляемого тепла, Гкал |
|  | 1 | Омский ОРТПЦ |  | 208,89 |
|  | 2 | ул. Радищева №16 |  | 111,94 |
|  | 3 | ул. Радищева №16-а (с подвалом) |  | 173,05 |
|  |  | итого |  | 493,88 |

|  |  |  |  | Приложение № 12 к обосновывающим материалам Схемы Теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная № 20 |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование потребителей тепла |  | Количество потребляемого тепла, Гкал |
| 1 |  |  | МДОУ "Детский сад №8", ул. Лихачёва 12/13 |  | 229,36 |
| 2 |  |  | ул. Васильева №1-а |  | 185,50 |
| 3 |  |  | ул. Васильева №3 |  | 255,06 |
| 4 |  |  | ул. Лихачева №11 (с подвалом) |  | 225,75 |
| 5 |  |  | ул. Лихачева №12/12 (с подвалом) |  | 405,84 |
| 6 |  |  | ул. Лихачева №12/3 |  | 267,53 |
| 7 |  |  | ул. Лихачёва №14 |  | 162,55 |
| 8 |  |  | ул. Лихачёва №12/9 (с подвалом) |  | 293,91 |
| 9 |  |  | ул. Лихачева №16 |  | 236,20 |
| 10 |  |  | ул. Лихачёва №18 |  | 227,50 |
| 11 |  |  | ул. Лихачёва №12/13 (с подвалом) |  | 291,86 |
| 12 |  |  | ул. Лихачёва №14а |  | 27,91 |
| 13 |  |  | ул. Лихачёва №14б |  | 22,32 |
| 14 |  |  | ул. Лихачёва №16а, кв.1 |  | 15,61 |
| 15 |  |  | ул. Лихачёва №16б |  | 54,31 |
| 16 |  |  | ЧП Зобков |  | 50,42 |
|  |  |  | итого |  | 2891,82 |

|  |  |  | Приложение № 13 к обосновывающим материалам Схемы Теплоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 21 |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование потребителей тепла |  | Количество потребляемого тепла, Гкал |
| 1 |  | МДОУ "Детский сад №12", ул. Судоремонтная 5 (с подвалом) |  | 307,35 |
| 2 |  | ул. Судоремонтная №1 |  | 184,89 |
| 3 |  | ул. Судоремонтная №12 (с подвалом) |  | 281,37 |
| 4 |  | ул. Судоремонтная №14 (с подвалом) |  | 190,59 |
| 5 |  | ул. Судоремонтная №6 |  | 167,62 |
| 6 |  | ул. Судоремонтная №8 |  | 99,24 |
| 7 |  | ул. 1 Рабочая 12А |  | 269,91 |
| 8 |  | ул. 1 Рабочая 12Б |  | 148,5 |
|  |  | итого |  | 1792,35 |

|  | Приложение № 14 к обосновывающим материалам Схемы Теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная № 23 |  |  |
|  | № п/п | Наименование потребителей тепла | Количество потребляемого тепла, Гкал |
|  | 1 | МОУ "Тарская основная общеобразовательная школа №12", ул. Елецкого 1 | 217,18 |
|  | 2 | МОУ "Тарская основная общеобразовательная школа №12", ул. Елецкого1, столовая (пристрой) | 18,99 |
|  | 3 | ул. Елецкого №3 (с подвалом) | 391,52 |
|  | 4 | ул. 4 Рабочая №1а | 111,38 |
|  | 5 | ул. Елецкого №7 | 121,56 |
|  | 6 | ул. Елецкого №5 | 38,00 |
|  |  | итого | 898,82 |

| Приложение №15 к обосновывающим материалам Схемы Теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 22 |  |  |
| № п/п | Наименование потребителей тепла | Количество потребляемого тепла, Гкал |
| 1 | Учебный корпус (с подвалом) | 595,54 |
| 2 | Учебно-вспомогательный корпус | 197,48 |
| 3 | Столовая | 176,42 |
| 4 | Гараж | 128,30 |
| 5 | Столярка | 12,10 |
| 6 | Тир | 40,02 |
| 7 | ТО тракторов и автомобилей | 139,20 |
| 8 | ТО ремонта тракторов | 64,51 |
| 9 | Лаборатория сельхозмашин | 97,04 |
| 10 | Класс | 8,53 |
| 11 | Мастерская | 102,32 |
| 12 | Административное здание | 290,79 |
| 13 | Гараж | 88,59 |
| 14 | Гараж 2 | 14,94 |
| 15 | Общежитие (с подвалом) | 993,70 |
| 16 | 24 кв. ж .д. ул. Заречная, 1 | 358,96 |
| 17 | 24 кв. ж. д. ул. Заречная,1в | 358,96 |
| 18 | Жилой дом №6 | 82,18 |
| 19 | Жилой дом №15 | 265,76 |
| 20 | Жилой дом №27 | 243,16 |
| 21 | Жилой дом №23 | 233,97 |
| 22 | Насосная станция канализации | 13,92 |
|  | ИТОГО | 4506,36 |

| Приложение № 16 к обосновывающим материалам Схемы Теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Котельная (КОУ Вечерняя ОШ) |  |  |
| № п/п | Наименование потребителей тепла | Количество потребляемого тепла, Гкал |
| 1 | УПК учебный корпус | 443,0 |
| 2 | Гараж | 146,7 |
| 3 | Мастерские | 89,1 |
|  | итого | 657,02 |

| Приложение № 17 к обосновывающим материалам Схемы Теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Котельная МРСК |  |  |
| № п/п | Наименование потребителей тепла | Количество тепла на отопление помещений, Гкал |
| 1 | Общежитие педуниверситета, ул. Немчиновская 86 Б | 215,64 |
| 2 | 8 кв. ж. дом ул.Немчиновская,71 | 121,24 |
| 3 | 8 кв. ж. дом улюНемчиновская,90 | 116,29 |
| 4 | 2 кв. ж. дом ул.Немчиновская,92 | 35,36 |
| 5 | 16 кв. ж. дом ул. Немчиновская,86-а (с подвалом) | 214,04 |
| 6 | 2 кв. ж. дом ул. Немчиновская 92 б | 35,97 |
| 7 | Жилой дом Немчиновская 84 а (с подвалом) | 84,92 |
| 8 | 1 кв. дом ул. Немчиновская 84а | 50,97 |
| 9 | Административное здание | 399,89 |
| 10 | Контора | 396,09 |
| 11 | Столовая (с подвалом) | 217,48 |
| 12 | Служебно-бытовое здание (с подвалом) | 252,04 |
| 13 | Кузнечно-сварочный цех | 153,05 |
| 14 | Синхронник (с подвалом) | 68,51 |
| 15 | Служебно-производственное здание | 834,87 |
| 16 | Склад мебельный | 72,72 |
| 17 | ООО"СССиК" | 25,10 |
| 18 | ЦЦР | 396,12 |
|  | Итого | 3690,31 |

| Приложение № 18 к обосновывающим материалам Схемы Теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Котельная АСУСО "Тарский интернат" |  |  |
| № п/п | Наименование потребителей тепла | Количество потребляемого тепла, Гкал |
| 1 | Баня | 155,67 |
| 2 | Гараж | 137,7 |
| 3 | Главный жилой корпус(больница) | 1651,21 |
| 4 | Овощехранилище | 90,52 |
| 5 | КНС | 22,64 |
| 6 | Прачечная | 185,68 |
| 7 | Главный корпус | 16,69 |
| 8 | Столовая | 251,73 |
| 9 | 16 кв. ж. дом,ул. Транспортная №22А | 211,42 |
| 10 | 16 кв. ж. дом,ул. Транспортная №22Б | 211,42 |
| 11 | 18 кв. ж. дом,ул. Транспортная №22В | 265,49 |
|  | итого | 3128,42 |

| Приложение № 19 к обосновывающим материалам Схемы Теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Котельная завода "Кварц" |  |  |
| № п/п | Наименование потребителей тепла | Количество потребляемого тепла, Гкал |
| 1 | Агроуниверситет корпус № 2 (с подвалом) | 363,06 |
| 2 | СУ-8 (48 кв.ж/д, Черемуховая 7) | 528,52 |
| 3 | 27 кв. ж/д , Черемуховая 1 (с подвалом) | 418,81 |
| 4 | 27 кв. ж/д, Черемуховая 3 (с подвалом) | 406,85 |
| 5 | 48 кв. ж/д, Черемуховая 5 (с подвалом) | 595,31 |
| 6 | 2-х кв. Черемуховая, 2 | 51,22 |
| 7 | 2-х кв. Черемуховая,4 | 57,52 |
| 8 | 2-х кв. Черемуховая,6 кв.1 | 32,49 |
| 9 | 3-х кв. Черемуховая,8 кв.1,2 | 40,80 |
| 10 | 3-х кв. Черемуховая,10 | 61,41 |
| 11 | 3-х кв. Черемуховая,12 кв.2,3 | 63,57 |
| 12 | 3-х кв. Сиреневая,5 кв.3 | 22,09 |
| 13 | 3-х кв. Сиреневая,7 кв.1,2 | 31,45 |
| 14 | 3-х кв. Сиреневая,9 кв.1,2 | 44,32 |
| 15 | 3-х кв. Сиреневая,11 | 50,50 |
| 16 | 1 кв. Васильева,17 | 43,42 |
| 17 | 3-х кв. ж/д, Сиреневая 3 | 58,80 |
| 18 | 64 кв. дом , Радищева 5/3 (специальный дом №2 (с подвалом) | 674,76 |
| 19 | Гараж Ч. П. Гусев | 10,58 |
| 20 | АБК | 423,43 |
| 21 | Произв. цех Завода Кварц | 874,59 |
| 22 | производственный корпус 2 | 181,48 |
| 23 | Гараж-2 | 170,73 |
| 24 | литейный цех | 63,44 |
| 25 | Столовая | 167,63 |
| 26 | Гостиница | 77,19 |
| 27 | Магазин | 32,59 |
| 28 | Столярка | 106,24 |
|  | итого | 5484,35 |

| Приложение № 20 к обосновывающим материалам Схемы Теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Котельная ООО "ТехноСнаб" |  |  |
| № п/п | Наименование потребителей тепла | Количество потребляемого тепла, Гкал |
| 1 | КДЦ - Север, г. Тара (с подвалом) | 817,61 |
| 2 | Гараж РДК | 101,79 |
| 3 | Здание РУЭС и РУФПС | 1224,98 |
|  | итого | 2144,38 |

| Приложение №21 к обосновывающим материалам Схемы Теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Котельная (Детский дом им. Карбышева) |  |  |
| № п/п | Наименование потребителей тепла | Количество потребляемого тепла, Гкал |
| 1 | Центр реабилитации, ул. Транспортная 20-а | 131,33 |
| 2 | Д/дом-интернат, прачечная | 76,64 |
| 3 | Д/дом-интернат, баня | 54,28 |
| 4 | Д/дом-интернат, гараж 2 | 79,57 |
| 5 | Д/дом-интернат, столовая | 140,69 |
| 6 | Д/дом-интернат, склад материальный | 80,81 |
| 7 | Д/дом-интернат, спальный корпус (с подвалом) | 921,67 |
| 8 | Д/дом-интернат, пристрой 1 | 55,39 |
| 9 | Д/дом-интернат, пристрой 2 | 12,66 |
| 10 | МДОУ "Детский сад №13", ул. Транспортная 20-а | 208,86 |
| 11 | МОУ "Тарская средняя общеобразовательная школа №5", ул. Транспортная 18 (с подвалом) | 436,09 |
| 12 | ул. Березовая №1 | 46,91 |
| 13 | ул. Березовая №2 кв.2 | 22,43 |
| 14 | ул. Берёзовая №2а | 25,75 |
| 15 | ул. Березовая №4 | 50,00 |
| 16 | ул. Березовая №5 | 10,83 |
| 17 | ул. Березовая №6 | 81,20 |
| 18 | ул. Советская №128 | 489,00 |
| 19 | ул. Транспортная №16-б | 37,62 |
| 20 | ул. Транспортная №16-г | 34,87 |
| 21 | ул. Транспортная №18-а | 292,95 |
| 22 | ул. Транспортная №18-б кв.2 | 31,30 |
| 23 | ул. Транспортная №20-б | 59,04 |
| 24 | ул. Транспортная №16-в, кв. 1, кв. 3, кв. 5 | 70,77 |
| 25 | ул. Берёзовая №3 | 6,83 |
| 26 | Административное здание, "Енисей-сервис" | 102,72 |
|  | итого | 3473,37 |